## Roz - bazén
VÝKAZ VÝMER
Stavba: REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA
Objekt: SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN | [5 empty] | JKSO:
Časť: MERANIE A REGULÁCIA | [5 empty] | EČO:
Objednávateľ: | [5 empty] | Spracoval: Ing. Igor Šepeľa
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Dátum: 02/2017
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| D |  | D1 | Riadiaci systém |  |  |  | 0
1 | M |  | N11-N15 | Automatozačná stanica pre integráciu; 2000-KNX, 250-Modbus, 250-M-BUS, 250-SCL; BACnet/IP | ks | 4
2 | M |  | N1 | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus | ks | 1
3 | M |  | N1.1-2 | Modul napájania 24V js, 1,2A | ks | 2
4 | M |  | 01 | Super univerzálny modul | ks | 1
5 | M |  | 02-05 | Univerzálny modul | ks | 4
6 | M |  | 06-07 | Modul binárnych vstupov, 16 vstupov | ks | 2
7 | M |  | 08-11 | Modul výstupných relé | ks | 4
8 | M |  |  | Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč | ks | 1
9 | M |  |  | Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks v balení, cena za kus) | ks | 2
10 | M |  |  | Prepojovací kábel | ks | 5
11 | M |  |  | Ethernet Switch | ks | 1
12 | M |  |  | Klientské pracovisko-monitor 21", PC, tlačiareň klávesnica, myš a záložný zdroj | ks | 2
13 | M |  |  | Licencia pre klienta pre Desigo CC | ks | 2
14 | K |  | PC | Zapojenie riadiaceho systému | ks | 1
| D |  | D2 | Periférie |  |  |  | 0
1 | M |  | TI20.1,TC14-15 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm | ks | 3
2 | M |  | TC24.1-2 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 150 mm | ks | 2
3 | K |  | 360410420 | Montáž ponorného snímača teploty pre vodu | ks | 5
4 | M |  | PI20.1 | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 0...10 V | ks | 1
5 | M |  | BP6 | Snímač tlaku kvapalín a plynov, -1...+9 bar, 0...10 V, chlad.zariadenia, závit 7/16-20 UNF | ks | 1
6 | M |  | BP6 | Závitový adaptér pre snímače tlaku QBE2x04 (G1/2" - UNF7/16) | ks | 1
7 | K |  | 360410076 | Montáž snímača tlaku a podtlaku | ks | 2
8 | M |  | TC0,TAH30 | Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C | ks | 2
9 | K |  | 360410405 | Montáž priestorového snímača teploty | ks | 2
10 | M |  | YV12 | Trojcestný ventil PN16, DN40, kvs=20.0, zdvih 5,5 mm | ks | 1
11 | M |  | YV12 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43... | ks | 1
12 | M |  | YV12 | Mot. p. 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s, havar. funkcia | ks | 1
13 | K |  | 361430130 | Montáž elektrického pohonu | ks | 1
14 | M |  | TC12-13,TC21-23 | Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C | ks | 5
15 | K |  | 360410410 | Montáž príložného snímača teploty na potrubie | ks | 5
16 | M |  | TAZ11, TAZ20 | Sledovač teploty (upín.páska, puzdro), 15…95°C, kapilára 700mm, IP65 | ks | 2
17 | K |  | 360411010 | Montáž príložného termostatu bimetalového | ks | 2
18 | M |  | LAH30 | Hladinový spínač 24-230V/3,5V AC, IP40 | ks | 1
19 | K |  | 210110065 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový spínač HRH-1, HRH-5 | ks | 1
20 | M |  | EP1 | Elektróda ponorná | ks | 2
21 | K |  | 360410182 | Montáž ponornej elektródy | ks | 2
22 | M |  | HA1 | Elektrická húkačka 230VAC IP54 | ks | 1
23 |  |  | 210140736 | Elektrická húkačka vrátane zapojenia | ks | 1
24 | K |  | 360410420 | Montáž ponorného snímača teploty pre vodu | ks | 8
25 | K |  | 360410410 | Montáž príložného snímača teploty na potrubie | ks | 2
26 | K |  | 361430130 | Montáž elektrického pohonu | ks | 7
27 | K |  | 360410076 | Montáž snímača tlaku a podtlaku | ks | 5
28 | K |  | 360411010 | Montáž príložného termostatu bimetalového | ks | 2
29 | K |  | 361410075 | Montáž presostatu | ks | 1
| D |  | D3 | Montáže a material |  |  |  | 0
1 | M |  |  | Kábel oznamovací JYTY-O 2x1 | m | 493
2 | K |  | 210872120 | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm | m | 493
3 | M |  |  | Kabel oznamovaci JYTY-O 3x1 | m | 136
4 | K |  | 210872121 | Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1 | m | 136
5 | M |  |  | Kábel oznamovací JYTY-O 12x1 | m | 64
6 | K |  | 210872125 | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 12x1 mm | m | 64
7 | M |  |  | Kábel oznamovací J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 139
8 | K |  | 210872122 | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm | m | 139
9 | M |  |  | Kábel silový CYKY-J 3x1,5 | m | 146
10 | M |  |  | Kábel silový CYKY-O 3x1,5 | m | 12
11 | K |  | 210800146 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 158
12 | M |  |  | Kábel silový CYKY-J 4x1,5 | m | 168
13 | M |  |  | Kábel silový CYKY-O 4x1,5 | m | 132
14 | K |  | 210800152 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5 | m | 300
15 | M |  |  | Kábel silový CYKY-J 5x1,5 | m | 30
16 | K |  | 210800158 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5 | m | 30
17 | M |  |  | Kábel silový CYKY-O 7x1,5 | m | 16
18 |  |  | 210800164 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5 | m | 16
19 | M |  |  | Kábel silový H05VV-F 3G1 | m | 32
20 | M |  |  | Kábel silový H05VV-F 3G1,5 | m | 28
21 | K |  | 210802389 | Šnúry a bánske káble medené pevne uložené | m | 60
22 | K |  | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 184
23 | K |  | 210100260 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 | ks | 52
24 | K |  | 210100301 | Príplatok za ukončenie tienenia vrátane zapojenia | ks | 36
25 | K |  | 210950201 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | m | 268
26 | M |  |  | Z-Zlab 62/50 NKZI perfor. | m | 36
27 | M |  |  | Z-Kryt zlabu 62 | m | 36
28 | M |  |  | Z-Nosnik 62 | ks | 36
29 | M |  |  | Z-Koleno 62/ 50 | ks | 3
30 | M |  |  | Z-Kryt kolena 62/50 | ks | 3
31 | M |  |  | Z-Zlab 125/ 50 NKZI perfor. | m | 70
32 | M |  |  | Z-Kryt zlabu 125 | m | 70
33 | M |  |  | Z-Nosnik 125 | ks | 70
34 | M |  |  | Z-Koleno 125/ 50 | ks | 4
35 | M |  |  | Z-Kryt kolena 125/ 50 | ks | 4
36 | M |  |  | Z-Spoj.mat.M6x10 NSM GMT | sada | 2
37 | K |  | 210020303 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podp. | m | 106
38 | M |  |  | NOSNIK MQ 41(3m) | m | 6
39 | M |  |  | Nosnikova patka MQP-21-72 | ks | 3
40 | M |  |  | Spojovaci ČAP MON | ks | 3
41 | K |  | 210020681 | Konštrukcia oceľová, klasická - prefabrikovaná, iba montáž | kg | 8
42 | M |  |  | I-Trubka UPRM 16 | m | 84
43 | M |  |  | I-Prichytka CL 16 siva | ks | 84
44 | M |  |  | I-Spojka SM 16 sivá | ks | 32
45 | K |  | 210010057 | Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne 16mm | m | 84
46 | M |  |  | I-Trubka UPRM 20 | m | 9
47 | M |  |  | I-Prichytka CL 20 siva | ks | 12
48 | M |  |  | I-Spojka SM 20 sivá | ks | 2
49 | M |  |  | I-Trubka UPRM 32 | m | 24
50 | M |  |  | I-Prichytka CL 32siva | ks | 24
51 | M |  |  | I-Spojka SM 32 sivá | ks | 10
52 | K |  | 210010060 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 33
53 | M |  |  | I-Trubka FXP 16 | m | 45
54 | M |  |  | I-Trubka FXP 20 | m | 6
55 | K |  | 210010024 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, uložená pevne | m | 51
56 | M |  |  | Rozvádzač DTR1 (podľa výkresu MR02) | ks | 1
57 | K |  | 210190003 | Montáž oceľolechovej rozvodnice | ks | 1
58 | M |  |  | Ovládač pomocných obvodov v PVC skrinke 1R s aretáciou uvolnenie otočením IP54 | ks | 1
59 | K |  | 210140201 | Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vrátane zapojenia jednotlačidlový | ks | 1
60 | K |  | 210010351 | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | ks | 9
61 | M |  |  | Krabica odbočná ACEDUR 6455-11 | ks | 9
62 | M |  |  | Bernard svorka ZSA 16+páska | ks | 14
63 | K |  | 210220438 | Svorka ochranného pospájania na potrubie | ks | 14
64 | M |  |  | H07 V-K 6 žz | m | 94
65 | M |  |  | H07 V-K 16 žz | m | 18
66 | K |  | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 112
67 | M |  |  | OBO-5015650 pripojnica 1801VDE | ks | 1
68 | K |  | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1
69 | M |  |  | Hmoždina d8 | ks | 278
70 | M |  |  | Vrut 4x45 | ks | 278
71 | K |  | 210011302 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 | ks | 278
72 | M |  |  | Hmoždina d10 | ks | 200
73 | M |  |  | Vrut 5x50 | ks | 200
74 | K |  | 210011303 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10 | ks | 200
75 | M |  |  | Stitok kab. zatvaraci 40x16 gph | ks | 108
76 | K |  | 210270801 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 108
77 | K |  | 210020671 | Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru | kg | 6
78 | M |  |  | Pomocná oceľová konštrukcia | kg | 6
79 | M |  |  | Stratné | ks | 1
80 | M |  |  | Podružný materiál | ks | 1
81 | K |  | 210290741 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do 5 m) do 1 kW | ks | 9
82 | K |  | HZS | Demontážne práce | hod | 24
83 | K |  | HZS | Úprava zapojenia rozvádzača KOST Systherm | hod | 10
84 | K |  | HZS | Nešpecifikované práce | hod | 10
85 | K |  | HZS | Pomocné stavebné práce | hod | 12
|  |  |  | Softvare a ostatné práce |  |  |  | 0
1 |  |  |  | Predkomplexná skúška | hod | 8
2 |  |  |  | Komplexné skúšky | hod | 12
3 |  |  |  | Zaškolenie obsluhy | hod | 3
4 |  |  |  | Koordinácia s dodávateľmi technológie | hod | 5
5 |  |  |  | Aplikačný program pre procesnú stanicu | I/O | 79
8 |  |  |  | Oživenie aplikačného programu procesnej podstanice | I/O | 79
9 |  |  |  | Vizualizácia na dispečerskom pracovisku - procesná stanica | I/O | 79
10 |  |  |  | Integrácia tretích strán - procesná stanica | I/O | 250
11 |  |  |  | Vizualizácia integrovaných zariadení | I/O | 250
12 |  |  |  | Skreslenie skutkového stavu ealizácie | ks | 1
13 |  |  |  | Revízia | hod | 18
[7 empty] | CELKOM | 0