JP PROJEKT s.r.o.

Projektová a obchodná spoločnosť

Tatranská 6, 974 11 Banská Bystrica, mail.jpauko@gmail.com, mobil: 0904 947 276

Investor	:	Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01				   Stavba	:	Komunitné centrum – Sobrance								ELEKTROINŠTALÁCIE

Číslo		:	002/17-3

Stupeň	:	dokumentácia pre st. povolenie a realizáciu stavby

Číslo osv. ZoP

zhotoviteľa	:	0443/2/2007-EZ-P-E1.0-A

1. Technická správa

1.Rozsah projektu:

Projekt rieši svetelnú, zásuvkovú a motorickú inštaláciu v objekte “ Komunitné centrum – Sobrance“, stavebník Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 vrátane, bleskozvodu a taktiež návrh vnútornej ochrany pre bleskom s prepäťovými ochranami.

Projekt elektroinštalácie nerieši :								- TF a TV slaboprúdové rozvody								- meranie el. energie										- elektrickú požiarnu signalizáciu

2.Projektové podklady:

Projekt bol spracovaný na základe stavebných podkladov, šetrenia v teréne, požiadaviek užívateľa a príslušných STN.

3.Základné technické údaje:

Rozvodná sieť			:	TN-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V			Základná ochrana										(ochrana pred dotykom		 							živých častí)			:	izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo						dosah 	(čl. 412.1, čl. 412.2 STN 33 2000-4-41)

Zvýšená				prúdovým chráničom				Ochrana pri poruche										(ochrana pred dotykom 									 neživých častí)		:	samočinným odpojením napájania v sieti TN

(čl. 413.1 STN 33 2000-4-41)

Vonkajšie vplyvy		:	viď protokol o vonkajších vplyvoch

( STN 33 2000-5-51)

Stupeň elektrizácie		:	B

Inštalovaný príkon  HR	:	  1,70 kW svetlo

8,80 kW zásuvky								  2,00 kW rack

8,50 kW tep. čerpadlo vnut.+vonk.jednotka				  8,80 kW prietok. ohrievač

1,50 kW rekuperačna jednotka

celkom inštalované	 :    Pi = HR=31,3kW

koeficient súčasnosti		:	svetlo 0.6, zásuvky 0.4, vykur. 0.8, bojler 1.0, ost. 0.6

Požadovaný príkon 		:   Pp = HR =17,7kW

Zatriedenie odberu 		:	III. stupeň dôležitosti

Skratový výkon na prívode

do obj. (Sks) 			:	3,60 MVA						           Súmerný skratový prúd na

prívode do obj. (Iks)		:	5,19 kA						              Nárazový skratový prúd na

prívode do obj. (Ikm)		:           10,28 kA

Impedancia vypínacej sľučky

prívode do obj. (Zs)		:           83,7 mOhm

Zatriedenie zariadenia z

hľadiska miery ohrozenia 	:	skupina B

Vypínanie el. zariadenia 	:	V prípade požiaru, alebo havárie je navrhované 						el. zariadenie vypínané ako celok hlavným 							vypínačom v navrh. rozvádzačoch HR.

Elektrická inštalácia je zaradená podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , podľa prílohy č.1 III. Časť	- Rozdelenie technických zariadení elektrických :						- Technické zariadenie elektrické skupiny „B“.

4.Technické riešenie:

4.1. Svetelná a zásuvková inštalácia.

Intenzita osvetlenia v jednotlivých miestnostiach objektu bola navrhnutá v súlade s STN EN 12464-1. Na osvetlenie jednotlivých priestorov boli navrhnuté bytové žiarovkové a žiarivkové svietidlá s krytím zodpovedajúcim danému prostrediu. Pre jednotlivé miestnosti objektu sú v zmysle horeuvedenej STN požadované nasledovné parametre osvetlenia:

bytové priestory:											ochodba a spol. priestory		:	200 lx							soc. zariadenia		:	100 lx							kancelária			:	300 lx							spoločenská miestnosť	:	300 lx

V prípade, že stropy budú z dreva, resp. sádrokartónu (drevo ihličnaté - stupeň horľavosti C2 - stredne horľavé, obyčajný sádrokartón - stupeň horľavosti B - neľahko horľavé), všetky navrhnuté inštalačné materiály ukladané do týchto materiálov musia spĺňať podmienku odolnosti proti šíreniu plameňa (káble CYKY, trubky UNIVOLT FXP ohyb., krabice UNIVOLT HWD toto spĺňajú). Krabice ukladané do horľavých podkladov stupňa C3 budú opatrené sadrovým lôžkom hr. 5mm, prípadne budú použité krabice KI 68L - KOPOS Kolín, ktorá môže byť montovaná do horľavých podkladov stupňa C3 bez ďalších úprav.

Intenzita osvetlenia je navrhnutá v súlade s STN 360450-2 a STN EN 12464-1 (36 0074). Výpočet osvetlenia bol prevedený tokovou metódou s využitím počítačového programu. Pri    výpočte osvetlenia bolo uvažované s nasledujúcimi parametrami :

kategória svietidiel  		- prevažne V.

činiteľ starnutia svetel. zdrojov - Zz=0,9 (výmena po 24 mesiacoch)

činiteľ znečistenia svietidiel 	- Zs=0,94 (priemerné prostredie, čistenie svietidiel po					       6 mesiacoch)

činiteľ znečistenia plôch 	- Zp - je uvažovaný v programe

činiteľ funkčnej spoľahl. zdroja	- Zfz=1

celkový udržiavací činiteľ	- Z=0,8

porovnávacia rovina	- 0,85m, resp. 0,00m – chodby a ost. priestory

Na osvetlenie budú navrhnuté svietidlá interiérové, podľa miesta ich umiestnenia.

Svetelné obvody sú navrhnuté káblami CYKY-J prierezom 1.5 mm2 s istením 10A.  Všetky obvody sú opatrené prúdovým chráničom, s rozd. prúdom 30 mA. Svetelný obvod SvNO4, napája nudzové osvetlenie v komunitnom centre. Ovládanie osvetlenia v objekte bude navrhnuté vypínačmi a prepínačmi polozapustenými. Pre osvetlenie vstupu príp.  terasy, ktoré sú prestrešené, možno použiť svietidlá o krytí IP 21 a  pre vonkajšie prostredie svietidlá v minimálnom krytí IP 23.

Typ všetkých svietidiel je len informatívny pre výpočet osvetlenia. Při výbere svietidiel dodržať technicke parametre - svietivosť (lx)!!

Zásuvkové obvody sú navrhnuté káblami CYKY-J prierezom 2.5 mm2  s istením 16A. Všetky zásuvkové obvody  sú opatrené prúdovým chráničom, s rozd. prúdom 30mA. Zásuvky  budú umiestnené v jednotlivých miestnostiach a spoločenských priestoroch vo výške 20cm od podlahy. V ost. priestoroch vo výške 1,2 m. Káble a istenie nešpecifikovaných vývodov špecifikovať na základe požiadaviek inštal.príkonu jednotlivých zariadení.

4.2. Núdzové osvetlenie.

Núdzové osvetlenie bude navrhnuté na únikových cestách, svietidlami s autonómnym zdrojom, resp. budú záložné zdroje osadené do svietidiel, pripojené na neovládanú fázu, s dobou autonómnosti 1 hod. Po výpadku napájacieho napätia sa svietidlá rozsvietia na dobu, pokiaľ sa neobnoví napájacie napätie. Svetelná inštalácia v prístavbe je navrhnutá káblami   CYKY-J o priereze 1,5mm2 s istením 10A, v podhľadoch a pod omietkou.

4.3. Vykurovanie a príprava TÚV.

Zdrojom tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV  je v technickej miestnosti m.č. 1.10     navrhnuté tepelné čerpadlo: špecifikácia bude upresnená na základe výberového konania dodávateľa vonkajšia jednotka (nominálny výkon celkový 8-9kW)  riadeným výkonom a istená ističom trojfázovým B/3x20A, napojený káblom CYKY 5x2,5 mm2.  Vnútorná jednotka, istený ističom  1x16A +HDO+1x6A a napojený káblom CYKY 5x2,5mm2+. V prípade, že je záujem ovládať tepelné čerpadlo z referenčnej miestnosti je do nej potrebné potiahnuť komunikačný kábel CYKY 2x0,5mm2. V objekte je navrhnutý 1ks zásobník TUV špecifikácia bude        upresnená na základe výberového konania dodávateľa 3xB16A  (3+N+PE/230V, 8,8 kW), ktorý pripojiť káblom CYKY 5Cx2,5mm2 s istením B3x16A, pod omietkou. Inštalácia pre vykurovanie a prípravu TÚV je navrhnutá káblami CYKY a CYKYLo pod omietkou a je napojená z navrhovaného rozvádzača HR. V technickej miestnosti 1.10 je navrhnutá rekuperačná jednotka, ktorú napojiť káblom CYKY-J 3Cx2,5mm2 s istením 16A.

Elektrická inštalácia je navrhnutá v sústave TN-S so samostatným nulovacím a ochranným vodičom. Bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S uzemniť (rozvádzač HR/EP01). Vodiče PE a N sa za bodom rozdelenia sústavy TN-C na TN-S nesmú už v žiadnom prípade  spojiť.

V kúpeľniach previesť doplnkové pospojovanie v zmysle STN 33 2000-7-701, vodičom CY 4mm2 pod omietkou. Na ochranné pospojovanie pripojiť:						- rozvody teplej a studenej vody v miestnosti - na 2 miestach				- potrubie ústredného kúrenia								- vaňu a vodivé odpady									- ochranný vodič el. zariadenia.							Elektrická inštalácia v objekte je navrhnutá káblami CYKY-J pod omletkou, pod obložením a v inštalačných lištách. Inštalácia je napojená z navrhovaného rozvádzača HR. Káble v    objekte ukladať pod omietku v inštalačných zónach v zmysle STN 332130 čl.4.10. Písmenovo - číslicové značenie vedení vykonať v zmysle vyhl.č.59/1982 Zb § 195 odst.1,STN 34 1050 a STN 01 3306.

4.3. Hlavný rozvod el.energie a rozvádzače.							Rozvádzač HR je navrhnutý ako oceloplechová rozvodnica špecifikácia bude        upresnená na základe výberového konania dodávateľa 3-radová pre zapustenú montáž, Z 600x600x130mm v krytí IP30. Rozvádzač obsahuje zvodiče prepätia, hlavný vypínač a ističové vývody pre svetelné a zásuvkové obvody, obvody technologie. Rozvádzač HR je umiestnený v miestnosti č.1.10 (technická miestnosť) komunitného centra. Navrhovaný rozvádzač HR napojiť káblom CYKY-J 5Cx16mm2 z elektromerového ozvádzača RE.P.

4.4. Hlavná ochranná svorka EP01, hlavné a doplnkové pospájanie.

V zmysle STN 33 2000-4-41 a 2000-5-54 sa musia navzájom spojiť do tzv. hlavného    pospájania tieto vodivé časti :

- ochranný vodič

- uzemňovací prívod, alebo hlavná ochranná svorka FeZn Ø10mm

- rozvod potrubí v budove (napr. vody a pod.)

- kovové konštrukčné časti, ústredné vykurovanie a pod.

- ochranné vodiče na pripojenie neživých častí (CY 4,6mm2)					- vodiče hlavného pospájania (CY 25mm2)

Vodivé časti, ktoré prichádzajú do budovy zvonka musia byť pospájané čo najbližšie k ich vstupu do budovy. Prierezy vodičov hlavného pospájania nemôžu byť menšie, ako je polovina najväčšieho prierezu použitého vodiča inštalácie. Najmenší dovolený prierez je 6 mm2, prierez ale nemusí byť väčší ako 25 mm2 pri použití medeného vodiča.

Uzemňovacia sústava a ochranné vodiče musia spĺňať podmienky STN 33 20000-5-54.

Pre objekt bude inštalovaná hlavná ekvipotenciálová svorka EP01, ktorá bude umiestnená na stene pod rozvádzačom HR. Na svorku EP01 bude pripojený uzemňovací prívod od uzemnenia v základoch drôtom FeZn Ø10mm.

4.5. Ochrana pred bleskom.

Ochrana objektu bleskom je navrhnutá v zmysle STN EN 62305-1, -2, -3, -4, -5, ako systém ochrany pred bleskom vonkajší LPS neizolovaný (neoddialený) a vnútorný systém ochrany pred bleskom a STN 33 2000-5-54.

Pri realizácii je nutné dodržať bezpečnú vzdialenosť s=1,5m od bleskozvodu. Všetky elektrické zariadenia na streche je nutné pripojeť k bleskozvodovej sústave cez iskrište.

Východisková prehliadka objektu:

Rozmery objektu:

Komunitné centrum:			dĺžka – 34,6m; šírka – 11,5m; výška – 5,24m

Celková zastavaná plocha:		397,9 m2

V objekte sa nachádza menej ako 250 ľudí súčasne. Miera možnej paniky je nízka - pre potreby úniku je pre ľudí riešených viacero únikových ciest. V objektoch sa nachádzajú triedy, spálne, kancelárie, kuchynky ako aj komunikačné priestory (chodby a schodiská) a sociálne zariadenia.

Strecha budovy je sedlová, strešná krytina bude keramická škridla. Spád strechy bude 20% smerom k strešným vpustiam pre odvod vody. Konštrukcia objektu je z porobetonových tvárnic, priečky sú murované. Opláštenie tvorí zateplenie objektu prevedené kontaktným komplexným zatepľovacím systémom.

V objekte sú vedené rozvody pitnej vody v PVC rúrach. Rozvody ÚK sú vedené takisto v kovových rúrach.

Výpočet rizika a voľba stupňa ochrany podľa STN EN 62305-2

Komunitné centrum:			dĺžka – 34,6m; šírka – 11,5m; výška – 5,24m

Počet búrkových dní podľa mapy na obr. B4 normy : 25-30 dní

Hustota bleskov: Ng = 3

Pavilón C:

Predpokladaná hustota priamych zásahov bleskov smerujúcich na objekt : Nd = 0,0027

Ekvivalentná zberná oblasť pre údery do stavby : Ae = 5945 m2

Ekvivalentná zberná oblasť pre údery v blízkosti stavby : Am = 213 120 m2

Pre Komunitné centrum je zvolený stupeň protibleskovej ochrany LPS = III

Určené typy strát podľa STN EN 62305-2:

- straty na ľudských životoch alebo trvalé úrazy R1 = 6,79 x 10-7 < RT = 10-5

- straty verejnej služby R2 = 1,69 x 10-8 < RT = 10-3

- straty kultúrneho dedičctva R3 = 1,69 x 10-8 < RT = 10-3

- straty ekonomické R4 = 6,79 x 10-7 < RT = 10-3

Podmienky boli splnené - vonkajšiu LPS je potrebné zriadiť v úrovniach ochrany LPL II a III. Ďalej musia byť v objektoch inštalované ručné hasiace prístroje a do hlavných a podružných rozvádzačov je potrebné doplniť prepäťové ochrany triedy B+C+D v súlade s STN EN 62 305-4 .

Vonkajšia ochranná pred bleskom pozostáva z častí :

- demontáž jestvujúceho bleskozvodu na streche a zvodov

- zachytávacie tyče a zberné vedenie na streche

- zvodové vedenia

- skúšobné svorky SZ vo výške od 0.6 m do 1.8 m nad OU

- prívody k uzemňovačom

- jestvujúce uzemňovače doplnené o nové strojené uzemňovače pre hodnotu uzemnenia

jedného zvodu max.10 ohmov /zemný odpor uzemňovača/

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie jestvujúcich kovových častí /oceľ. rúr. VZT,      potrubí, rebríkov, odvetrávania, antén, presahujúcich strechu

Bleskozvod na objekte bude navrhnutý nasledovne :

Vonkajší systém ochrany LPS :

- zberná sústava - bude navrhnutá ako hrebeňová sústava drôtom FeZn Ø8mm na podperách PV- podpery budú súčasťou dodávky krytiny na streche objektu. Zberná sústava bude doplnená pomocnými zberačmi, dl.0,5m. Na bleskozvod budú pripojené všetky prípadné zariadenia, umiestnené na streche, drôtom FeZn Ø8mm.

- zvodová sústava – bude navrhnutá zo šiestich zvodov navrhnutých  drôtom  FeZn8 mm, na povrchu. Zvody budú opatrené skúšobnými svorkami SZ a štítkami, ktoré budú umiestnené 0,6 m až 1,8 m nad terénom ochranným uholníkom OU do 1.8 m s držiakmi 2 x DOU kl3. Zvodový vodič pri prechode zo strechy na fasádu objektu musí byť pevne uchytený o stenu objektu.

Povrchové zvody sú ukončené v skúšobnej svorke SZ. Svorky budú osadené vo výške od 0.6 m do 1.8 m pod spodnou hranou /lištou/ zatepľovacieho systému. Od skúšobných svoriek bude na nové strojené uzemňovače zvedený vodič FeZn fi 10 pod ochranným uholníkom OU s držiakmi 2x DOU kl3. Po svorku SR02, SR 03 v zemi, odkiaľ budú pripojené k uzemňovacej sústave pozinkovaným pásikom FeZn 30x4mm uloženými v základovej špáre objektu. Zemný odpor uzemňovača nepresiahne hodnotu 10Ω. Všetky spoje v zemi budú izolované asfaltovým antikoróznym náterom.

Vnútorný systém ochrany LPS :

V objekte budú zaistené ochranné opatrenia pred elektromagnetickým impulzom vyvolným bleskom (LEMP), aby sa zabránilo poruchám vnútorných elektrických a elektronických systémov. Ochrana pred LEMP bude riešená koncepciou zón ochrany pred bleskom (LPZ).

- ekvipotenciálne pospojovanie pre vonkajšie vodivé časti - bude navrhnutá pospájaním vonkajších kovových častí čo najbližšie pri vstupe do objektu, drôtom FeZn (10mm, spojeným so svorkou EP01;

- ekvipotenciálne pospojovanie pre vnútorné systémy – vodiče vnútorných systémov budú pripojené cez zvodič SPD b+c+d, spojeným so svorkou EP01

4.6.Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia

Analýza zostatkových rizík  elektrických zariadení nadväzuje na navrhované riešenie a na      protokol o určení prostredia. Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie

- - dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) - pri oprave a údržbe

- - dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie

- ( nepriamy dotyk )

- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.

- Otvorené dvere rozvádzačov.

- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody.

- Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

- Oprava poistiek

- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození:

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy

- ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad

- nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres

- ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika:

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

Návrh opatrení voči týmto rizikám:

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách

- používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov

- preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako i pri trvalom prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia.

5.Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.

Pri montážnych a demontážnych prácach dodržiavať platné bezp. predpisy. Pri prevádzkovaní zariadenia dodržiavať ustanovenia STN 34 3100-08.			 6.Požiadavky na odborné prehliadky a skúšky.

Pred uvedením navrhovaného el.zariadenia pod napätie vykonať východiskovú revíziu. Pravidelné revízie, prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN 33 1500.

7. Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti zariadenia:

Vypočítaný dynamický skratový prúd v mieste napojenia je 0,75 kA. Navrhované el. zariadenie vyhovuje po stránke skratovej bezpečnosti.

8.Záver

Zodpovednosť projektanta za dielo zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do     projektu, alebo inej úpravy projektu vykonanej proti vôli spracovateľa, alebo bez jeho súhlasu.

9.Použité STN.

Táto  PD je  spracovaná v  súlade s  predpismi a  STN platnými v čase jej spracovania. Sú to hlavne :

STN  EN 60529          Stupne ochany krytom

STN  EN 62305-2-3-4 Ochrana pred bleskom

STN  33 0340		Ochranné kryty elektrických zariadení

STN  33 1500		 Revízie elektrických zariadení

STN  33 2000-1		 Základné ustanovenia pre elektrické  zariadenia

STN  34 1050	 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre kladenie silových    elektrických vedení + Za + Zb + Zc + Z4

STN  38 0810	Použitie ochrán pred prepätím v silových zariadeniach

STN  38 1754	Dimenzovanie el. zariadenia  podľa účinkov skratových  prúdov

STN  38 2156	Kábelové kanály, šachty, mosty a priestory

STN  33 2000-2	Elektrické inštalácie budov

STN  33 2000-4-41	Opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom

STN  33 2000-4-42	Ochrana pred účinkom tepla

STN  33 2000-4-43	Ochrana proti nadprúdom

STN  33 2000-4-46	Bezpečné odpojenie a spínanie

STN  33 2000-4-47    Opatrenia na zaistenie pred úrazom elektrickým prúdom

STN  33 2000-4-473	Opatrenia na ochranu proti  nadprúdom

STN  33 2000-4-482	Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

STN  33 2000-5-51	Spoločné pravidlá

STN  33 2000-5-52	Elektrické rozvody

STN  33 2000-5-54	Uzemnovacie sústavy  a ochranné vodiče

STN IEC 61140        Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu 		a zariad

a pridružené

V Banskej Bystrici, 01.2017				Vypracoval: Pauko

P R O T O K O L

č.002-17-inštalácia

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

JP PROJEKT s.r.o. Tatranská 6, 974 11 Banská Bystrica, mail.jpauko@gmail.com, mobil: 0904 947 276

V Banskej Bystrici, dňa 24.01.2017

Zloženie komisie		:

- predseda		:	Ing. Plintovič Vladimír, ved. projektant

- členovia		:	Pauko Jaroslav, projektant elektro

Ing. Vladimír Kmeť, hlavný projektant

Názov objektu		:	Komunitné centrum – Sobrance								ELEKTROINŠTALÁCIE 									Stavebník:

Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01

Podklady použité pre

vypracovanie protokolu	:	Stavebné výkresy, popis technológie,

STN 33 2000-5-51

Popis technologického

procesu a zariadenia	:	Jedná sa o 1-podlažný murovaný objekt, ktorý nebude    určené na bývanie. V objekte nebudú skladované nebezpečné látky, ani nebude manipulované s nimi. Priestory budú vykurované.

K objektu prislúcha el. prípojka káblom NN, uloženým v		zemi na voľnom priestranstve je riešená samostatnou PD.

Prílohy			:	Tabuľka vonkajších vplyvov

Rozhodnutie	:	V zmysle STN 33 2000-5-51, NZA.1.6., druh priestoru

II - vnútorné priestory s trvalou reguláciou teploty

VI - vonkajšie priestory

Opatrenia			:	- vnútri objektu krytie el. predmetov min. IP20,

- mimo objektu pod prestrešením krytie el. predmetov					min. IP21, prístroje doporučené IP43,

- vo vonk. priestoroch krytie el. predmetov min. IP23, 					rozvádzače IP44, prístroje doporučené IP43

Zdôvodnenie			:	Komisia rozhodla v súlade s príslušnými 							ustanoveniami 33 2000-5-51.

Dátum spísania protokolu	:	24.01.2017

Podpis predsedu		:

Príloha č.1

ku protokolu o určení vonkajších vplyvov č.002-17-3 Elektroinštalácie

Kód:					Priestor – vnútorné priestory:

Vonkajší vplyv

AA					AA5

Teplota okolia

AB					AB5

Atmosférické podmienky

AC					AC1

Nadmorská výška

AD					AD1

Výskyt vody

AE					AE1

Výskyt pevných cudzích telies

AF- Výskyt korozívnych 		AF1

alebo znečisťujúcich látok

AG- mechanické namáhanie - 	AG1

nárazy

AH- mechanické namáhanie - 	AH1

vibrácie

AK- výskyt rastlinstva  	 	AK1

alebo plesní

AL					AL1

Výskyt živočíchov

AM- Elektromagnetické, 	 	AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-5, AM-8-1, AM-9-1,

elektrostatické alebo 			AM-23-2, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-2

ionizujúce pôsobenie

AN					AN1

Slnečné žiarenie

AP					AP1

Seizmické účinky

AQ					AQ1

Búrková činnosť

AR					AR1

Pohyb vzduchu

BA					BA1

Schopnosť osôb

BC- Dotyk osôb	 	 	BC1

s potenciálom zeme

BD- Podmienky úniku 	 	BD1

v prípade nebezpečenstva

BE- Sparacované alebo		BE1

skladované látky

CA					CA1

Stavebné materiály

CB					CB1

Konštrukcia budovy

Príloha č.1

ku protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 002-17-3 Elektroinštalácie - pokračovanie

Kód:					Priestor – okolo objektu pod prestrešením:

Vonkajší vplyv

AB					AB8

Atmosférické podmienky

AC					AC1

Nadmorská výška

AD					AD2

Výskyt vody

AE					AE1

Výskyt pevných cudzích telies

AF- Výskyt korozívnych 		AF2

alebo znečisťujúcich látok

AG- mechanické namáhanie - 	AG1

nárazy

AH- mechanické namáhanie - 	AH1

vibrácie

AK- výskyt rastlinstva  	 	AK1

alebo plesní

AL					AL1

Výskyt živočíchov

AN					AN1

Slnečné žiarenie

AP					AP1

Seizmické účinky

AQ					AQ1

Búrková činnosť

AR					-----

Pohyb vzduchu

AS					AS1

Vietor

BA					BA1

Schopnosť osôb

BC- Dotyk osôb	 	 	BC1

s potenciálom zeme

BD- Podmienky úniku 	 	BD1

v prípade nebezpečenstva

Príloha č.1

ku protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 002-17-3 Elektroinštalácie – pokračovanie

Kód:					Priestor – vonk. priestory:

Vonkajší vplyv

AA					AA3, AA4

Teplota okolia

AB					AB7

Atmosférické podmienky

AC					AC1

Nadmorská výška

AD					AD2

Výskyt vody

AE					AE1

Výskyt pevných cudzích telies

AF- Výskyt korozívnych 		AF1

alebo znečisťujúcich látok

AG- mechanické namáhanie - 	AG1

nárazy

AH- mechanické namáhanie - 	AH1

vibrácie

AK- výskyt rastlinstva  	 	AK1

alebo plesní

AL					AL1

Výskyt živočíchov

AM- Elektromagnetické, 	 	AM1

elektrostatické alebo

ionizujúce pôsobenie

AN					AN2

Slnečné žiarenie

AP					AP1

Seizmické účinky

AS					AS1

Vietor

BA					BA1

Schopnosť osôb

BC- Dotyk osôb	 	 	BC1

s potenciálom zeme

BD- Podmienky úniku 	 	BD1

v prípade nebezpečenstva