Ing. Erika Jurková

Dargovských hrdinov 79/25, 07801 Sečovce

tel.č. 0908 485 779

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii zmeny stavby

KOMUNITNÉ  CENTRUM

-  REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA  KU  KULTÚRNEMU  DOMU  V OBCI  BAČKOV

umiestnenie: Bačkov, Hlavná 201

parc.č. 165/1, 166/1 k.ú. Bačkov

stavebník:     Obec Bačkov

Hlavná 201

076 61 Bačkov

obsah:          Technická správa riešenia PBS

Výkresová časť riešenia PBS

Ing. Erika Jurková

špecialista požiarnej ochrany

reg.č. 77/2016 BČO

október 2017

Technická správa riešenia PBS

- Všeobecné údaje

  - Charakteristika stavby

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie je stanovenie podmienok protipožiarnej bezpečnosti zmeny stavby “KOMUNITNÉ CENTRUM – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA KU KULTÚRNEMU DOMU V OBCI  BAČKOV“.

Jestvujúca stavba domu kultúry a obecného úradu bola postavená koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia (podľa dostupných informácií základy položené v roku 1956). Stavba bola postavená za účelom zriadenia priestorov pre kultúrno-spoločenské aktivity pre obyvateľov obce a vybudovania administratívnych priestorov obecného úradu. Tomuto účelu stavba slúži dodnes, avšak jej technický stav nezodpovedá súčasným podmienkam a preto sa vlastník rozhodol pre navrhovanú rekonštrukciu (SO 01 - Hlavný objekt - rekonštrukcia). V ďalšom navrhovanou prístavbou a úpravou dispozície bude vytvorený priestor pre komunitné centrum s priľahlým zázemím  (SO 02 - Prístavba).

Jestvujúci objekt má pravouhlý pôdorys tvaru písmena S a je zastrešený kombináciou sedlových striech s valbami. Objekt je čiastočne podpivničený dvoma malými pivnicami na východnej a západnej časti objektu. Oba pivničné priestory sú samostatne prístupné z exteriéru a nie sú predmetom rekonštrukcie.

Stavba je situovaná na rovinatom teréne v centre obce Bačkov, v blízkosti štátnej cesty.

  - Rozsah projektu a účel projektu

Projekt je vyhotovený v rozsahu, ktorý zodpovedá nárokom na riešenie

protipožiarnej bezpečnosti stavby. Účelom projektu je zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavby riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s §4 písm. k/ zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zmenou stavby sa nesmie znížiť protipožiarna bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb, alebo sťažiť zásah hasičskej jednotky (§98 ods.1 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z.)

  - Spôsob posúdenia a zoznam použitých predpisov

Predmetom posúdenia je stavba u ktorej sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a realizovala do 30.12.2000. Na základe uvedeného a v súlade s §98 ods.2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  posúdenie realizujem podľa STN 73 0834 Zmeny stavieb ako zmenu stavby skupiny II v zmysle čl. 2.2.3 STN 73 0834.

Použité predpisy: vyhláška MV SR č. 699/2005 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, STN 73 0802,   STN 92 0111, STN 92 0241, STN 92 0400, STN 92 0202-1.

  - Východiskové podklady

Podkladom pre posúdenie je architektonicko-stavebné riešenie stavby vypracované Ateliérom A+, J. Kostru 1 Trebišov – zodpovedným projektantom Ing. arch. Jozefom Lörincom a projektantom Ing. Eduardom Sotákom v septembri 2017.

- Technické riešenie

Jestvujúci stav:

Jestvujúci objekt má pravouhlý pôdorys tvaru písmena S. Obvodové murivo jestvujúceho objektu je zhotovené zo zmiešaného tehlového muriva a je zateplené v celom rozsahu (okrem soklového muriva) tepelnou izoláciou z EPS polystyrénu hr. 60mm. Objekt  je zastrešený kombináciou sedlových striech s valbami. Ako strešná krytina je v rozsahu celého jestvujúceho objektu realizovaná krytina z asfaltových šindľov na plnom debnení. Jestvujúce výplňové konštrukcie v obvodovom plášti sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom.

Navrhovaný stav:

Prístavba k jestvujúcemu objektu bude situovaná na severnej fasáde objektu. Bude mať pravouhlý obdĺžnikový pôdorys, ktorý bude funkčne dopĺňať jestvujúcu dispozíciu. Prístavba bude prístupná samostatným plnohodnotným vstupom na severnej fasáde.  Obvodové múry hr. 380mm  sú navrhované z presných pórobetónových tvárnic  na tenkovrstvú lepiacu maltu. Vnútorné nosné múry a atikové murivo hr. 250mm navrhované z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu maltu, nosné piliere medzi oknami v miestnosti č. 127 z keramických tvárnic a priečkové murivo hr. 150mm z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu maltu. Strop a súčasne konštrukciu plochej strechy bude tvoriť sústava oceľových profilov I200 ukladaných v spáde na hornú hranu ŽB vencov. Na tieto oceľové profily budú ukladané vodorovné drevené stropnice. Strecha zo strany exteriéru opatrená hydroizoláciou z PVC, mechanicky kotvenou a zo strany interiéru sadrokartónový podhľad. Celý objekt navrhovanej prístavby bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou z EPS polystyrénu F70 hr. 80mm. Sokel navrhovanej prístavby bude zateplený izoláciou z XPS polystyrénu hr. 60mm. Nášľapná vrstva podlahy je navrhovaná z keramickej dlažby. Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti plastové, zasklené izolačným trojsklom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že stavba je aj po pristavaní navrhovaných priestorov  stavbou s konštrukciami zo zmiešaných požiarne deliacich, alebo nosných stavebných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu objektu v súlade s čl. 5.2.4 STN 73 0802.

Zmena stavby je zmenou II, t.j. zmena s uplatnením špecifických požiadaviek požiarnej bezpečnosti, nakoľko navrhovaná  zmena stavby nespĺňa podmienky čl. 2.2.1 alebo 2.2.2 (teda zmena I – dochádza k zvýšeniu počtu osôb riešením komunitného centra) a taktiež sa na ňu nevzťahuje čl. 2.2.5 (teda zmena III – navrhovaná prístavba m.č. 112, 120-127 so zastavanou  plochou 171,27m2 netvorí viac ako 50% celkovej podlahovej plochy jestvujúceho požiarneho úseku s pôvodnou plochou 396,86m2).

V zmysle čl. 2.2.4 STN 73 0834 sa pri zmenách stavieb skupiny II postupuje podľa týchto zásad:

- Vnútorný priestor stavby dotknutý zmenou stavby sa posúdi z hľadiska nutnosti (nevyhnutnosti) delenia na požiarne úseky

Navrhovaná prístavba bude situovaná na rovinatom teréne a pristavaná k stavbe, ktorá je stavbou s jedným nadzemným úžitkovým podlažím a jedným podzemným. Podlaha I.PP – pivnica m.č. 001 s plochou 16,15m2 je na úrovni cca -2,2m, – pivnica m.č. 002 s plochou 20,88m2 je na úrovni cca -2,9m. Podlaha I.NP je na úrovni 0,00 (pódium so zázemím) a na úrovni -0,77m (zvyšok stavby), teda požiarna výška nadzemnej časti stavby je 0m.

Delenie do požiarnych úsekov

Stavba v súčasnosti delená do troch požiarnych úsekov (ďalej v texte iba „PÚ“):

číslo PÚ				podlažie			          číslo miestnosti

P 1. 01		  	                            I.PP   		  	                   001

P 1. 02		  	                           I.PP   		  	                  002

N 1. 01		  	                          I.NP   		  	               101-121

Rekonštrukcia sa nedotýka PÚ P 1.01 a P 1.02, preto tieto nebudú predmetom predkladaného posúdenia. Pivničné priestory sú samostatne prístupné z exteriéru.

Určenie požiarneho rizika a klasifikácia zatriedenia jestvujúceho PÚ N 1.01 s určením stupňa požiarnej bezpečnosti

| položka | miestnosť | Si (m2) | pni (kg.m-2) | ani | Si .pni | Si.pni.ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Zádverie | 3,24 | 5 | 0,8 | 16,20 | 12,96 |
| 102 | Sekretariát | 13,08 | 40 | 1 | 523,20 | 523,20 |
| 103 | Kancelária | 12,70 | 40 | 1 | 508,00 | 508,00 |
| 104 | WC muži | 3,10 | 5 | 0,8 | 15,50 | 12,40 |
| 105 | WC ženy | 3,45 | 5 | 0,8 | 17,25 | 13,80 |
| 106 | Kancelária | 19,08 | 40 | 1 | 763,20 | 763,20 |
| 107 | Pódium | 45,63 | 75 | 1,15 | 3422,25 | 3935,58 |
| 108 | Sklad kulís | 10,79 | 150 | 1,1 | 1618,50 | 1780,35 |
| 109 | Estrádna sála | 141,98 | 30 | 1,1 | 4259,40 | 4685,34 |
| 110 | Premietacia miestnosť | 6,89 | 90 | 1,0 | 620,10 | 620,10 |
| 111 | Chodba | 2,79 | 5 | 0,8 | 13,95 | 11,16 |
| 112 | WC muži | 8,93 | 5 | 0,8 | 44,65 | 35,72 |
| 113 | WC ženy | 3,08 | 5 | 0,8 | 15,40 | 12,32 |
| 114 | Chodba | 32,56 | 5 | 0,8 | 162,80 | 130,24 |
| 115 | Sklad | 9,84 | 60 | 1,1 | 590,40 | 649,44 |
| 116 | Zádverie | 9,82 | 5 | 0,8 | 49,10 | 39,28 |
| 117 | Kuchyňa | 8,43 | 30 | 1,1 | 252,90 | 278,19 |
| 118 | Sklad | 7,53 | 60 | 1,1 | 451,80 | 496,98 |
| 119 | Kuchyňa | 21,14 | 30 | 1,1 | 634,20 | 697,62 |
| 120 | Kancelária | 29,55 | 40 | 1 | 1182,00 | 1182,00 |
| 121 | Zádverie | 3,25 | 5 | 0,8 | 16,25 | 13,00 |
|  |  | 396,86 |  |  | 15177,05 | 16400,88 |

pn =  Si . pni / Si  = 15177,05 / 396,86 = 38,24

an = Si . pni . ani/ Si . pni = 16400,88 / 15177,05 = 1,08

ps = 5 + (5.272,81 + 0.124,05 / 396,86)  = 8,43

p =  pn + ps = 38,24 + 8,43 = 46,67kg/m2

a = pn.an+ps.as/pn+ps =  38,24.1,08 + 8,43.0,9 / 46,67 = 1,04

Celková plocha otvorov:

| počet | šírka (m) | ho (m) | So (m2) | počet.So (m2) | počet.So.ho | hs (m) | ho/hs | So/S | n | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,47 | 2,22 | 3,2634 | 3,26 | 7,245 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,16 | 1,14 | 1,3224 | 2,64 | 3,015 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,75 | 2,25 | 3,9375 | 3,94 | 8,859 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,94 | 2 | 1,88 | 1,88 | 3,760 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,51 | 0,46 | 0,2346 | 0,70 | 0,324 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,23 | 1,32 | 1,6236 | 4,87 | 6,429 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,24 | 1,32 | 1,6368 | 1,64 | 2,161 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,15 | 1,12 | 1,288 | 1,29 | 1,443 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,34 | 1,97 | 2,6398 | 2,64 | 5,200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,24 | 1,28 | 1,5872 | 1,59 | 2,032 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,85 | 1,28 | 1,088 | 1,09 | 1,393 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,74 | 2,29 | 3,9846 | 3,98 | 9,125 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,89 | 1,28 | 1,1392 | 1,14 | 1,458 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,25 | 1,3 | 1,625 | 1,63 | 2,113 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,33 | 3,06 | 4,0698 | 20,35 | 62,268 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,16 | 1,14 | 1,3224 | 1,32 | 1,508 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,57 | 0,58 | 0,3306 | 0,66 | 0,383 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,17 |  | 54,62 | 118,715 | 3,36 | 0,647 | 0,138 | 0,111 | 0,149 |

hs = ∑Si . hsi / S = 141,98.4,35 + 56,42. 3,58 + 198,46.2,6 / 396,86 = 3,36m

b = S.k / Soi. hoi 1/2 = 396,86 . 0,149 / 54,62 . 2,171/2 =  0,73

c = 1,0

pv = p . a . b . c = 46,67 . 1,04 . 0,73 . 1,0 = 35,43kg/m2

Jestvujúci PÚ  N 1.01  má stanovený III. stupeň požiarnej bezpečnosti v súlade s čl. 5.2.1 tab.8 STN 73 0802.

Určenie požiarneho rizika a klasifikácia zatriedenia PÚ N 1.01 s pristavanou časťou (m.č. 101-128,130) a  určenie stupňa požiarnej bezpečnosti

| položka | miestnosť | Si (m2) | pni (kg.m-2) | ani | Si .pni | Si.pni.ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Zádverie | 3,24 | 5 | 0,8 | 16,2 | 12,96 |
| 102 | Sekretariát | 13,08 | 40 | 1 | 523,2 | 523,2 |
| 103 | Archív | 12,7 | 120 | 0,7 | 1524 | 1066,8 |
| 104 | WC muži | 3,1 | 5 | 0,8 | 15,5 | 12,4 |
| 105 | WC ženy | 3,45 | 5 | 0,8 | 17,25 | 13,8 |
| 106 | Kancelária starostu | 20,12 | 40 | 1 | 804,8 | 804,8 |
| 107 | Pódium | 45,63 | 75 | 1,15 | 3422,25 | 3935,588 |
| 108 | Sklad kulís | 10,79 | 150 | 1,1 | 1618,5 | 1780,35 |
| 109 | Estrádna sála | 141,98 | 30 | 1,1 | 4259,4 | 4685,34 |
| 110 | Chodba | 10,16 | 5 | 0,8 | 50,8 | 40,64 |
| 111 | Kancelária komunitných pracovníkov | 21,86 | 40 | 1 | 874,4 | 874,4 |
| 112 | Školiace stredisko | 17,28 | 35 | 0,9 | 604,8 | 544,32 |
| 113 | WC imobilní | 3,51 | 5 | 0,8 | 17,55 | 14,04 |
| 114 | Chodba | 32,56 | 5 | 0,8 | 162,8 | 130,24 |
| 115 | Sklad | 9,84 | 60 | 1,1 | 590,4 | 649,44 |
| 116 | Zádverie | 9,82 | 5 | 0,8 | 49,1 | 39,28 |
| 117 | Šatňa | 8,43 | 75 | 1,1 | 632,25 | 695,475 |
| 118 | Sklad | 6,9 | 60 | 1,1 | 414 | 455,4 |
| 119 | Kuchyňa - výučba | 28,85 | 30 | 1,1 | 865,5 | 952,05 |
| 120 | Kuchynka | 3,47 | 15 | 1,1 | 52,05 | 57,255 |
| 121 | Dielňa | 20,04 | 30 | 0,9 | 601,2 | 541,08 |
| 122 | Vstupná hala | 34,44 | 5 | 0,8 | 172,2 | 137,76 |
| 123 | WC ženy | 7,36 | 5 | 0,8 | 36,8 | 29,44 |
| 124 | Ekonomat | 2,18 | 5 | 0,8 | 10,9 | 8,72 |
| 125 | WC muži | 8,15 | 5 | 0,8 | 40,75 | 32,6 |
| 126 | Zádverie | 10,07 | 5 | 0,8 | 50,35 | 40,28 |
| 127 | Klub pre deti a mládež | 68,28 | 30 | 1,1 | 2048,4 | 2253,24 |
| 128 | Sklad | 10,61 | 75 | 1 | 795,75 | 795,75 |
| 130 | Zádverie | 3,25 | 5 | 0,8 | 16,25 | 13 |
|  |  | 571,15 |  |  | 20287,35 | 21139,65 |

pn =  Si . pni / Si  = 20287,35 / 571,15 = 35,52

an = Si . pni . ani/ Si . pni = 21139,65 / 20287,35 = 1,04

ps = 5 + (5.244,3 + 0.326,85 / 571,15)  = 7,13

p =  pn + ps = 35,52 + 7,13 = 42,65kg/m2

a = pn.an+ps.as/pn+ps =  35,52.1,04 + 7,13.0,9 / 42,65 = 1,01

Celková plocha otvorov:

| počet | šírka (m) | ho (m) | So (m2) | počet.So (m2) | počet.So.ho | hs (m) | ho/hs | So/S | n | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,47 | 1,97 | 2,8959 | 2,90 | 5,705 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,2 | 1,57 | 1,884 | 1,88 | 2,957 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2,1 | 2,2 | 4,62 | 18,48 | 40,656 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,8 | 2,25 | 4,05 | 4,05 | 9,113 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,6 | 0,75 | 0,45 | 1,80 | 1,350 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,75 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 3,430 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,8 | 1,4 | 1,12 | 1,12 | 1,568 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,35 | 1,4 | 1,89 | 1,89 | 2,646 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,23 | 1,32 | 1,6236 | 4,87 | 6,429 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,24 | 1,32 | 1,6368 | 1,64 | 2,161 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,15 | 1,12 | 1,288 | 1,29 | 1,443 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,34 | 1,97 | 2,6398 | 2,64 | 5,200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,24 | 1,28 | 1,5872 | 1,59 | 2,032 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,85 | 1,28 | 1,088 | 1,09 | 1,393 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,74 | 2,29 | 3,9846 | 3,98 | 9,125 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,89 | 1,28 | 1,1392 | 1,14 | 1,458 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,25 | 1,3 | 1,625 | 1,63 | 2,113 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,33 | 3,06 | 4,0698 | 20,35 | 62,268 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,16 | 1,14 | 1,3224 | 1,32 | 1,504 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,57 | 0,58 | 0,3306 | 0,66 | 0,383 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,20 | 1,20 | 1,4400 | 1,44 | 1,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,11 |  | 78,20 | 164,661 | 3,21 | 0,656 | 0,137 | 0,111 | 0,214 |

hs = ∑Si . hsi / S = 141,98.4,35 + 56,42. 3,58 + 226,17.2,8 + 146,58.2,6 / 571,15 = 3,21m

b = S.k / Soi. hoi 1/2 = 571,15 . 0,214 / 78,20 . 2,111/2 =  1,07

c = 1,0

pv = p . a . b . c = 42,65 . 1,01 . 1,07 . 1,0 = 46,09kg/m2

PÚ  N 1.01  bude aj po pristavaní navrhovanej časti  v  III. stupni požiarnej bezpečnosti v súlade s čl. 5.2.1 tab.8 STN 73 0802.

- Posúdi sa stupeň horľavosti použitých látok a požiarna odolnosť stavebných konštrukcií vytvorených požiarnych úsekov:

ba) požiarnych deliacich konštrukcií požiarnych úsekov

Posudzovaná nadzemná časť stavby aj po pristavaní priestorov tvorí jeden požiarny úsek a preto  v nej nie sú riešené požiarne steny, stropy a uzávery.

bb) nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu požiarnych úsekov

Nosný systém jestvujúcej časti zostáva zachovaný, bez zásahov.

Nosnými konštrukciami  pristavanej časti stavby je:

- obvodové murivo hr.380mm z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu maltu  – požiarna odolnosť min. 180min. (požadovaná 30min.),

- vnútorné nosné  murivo hr.250mm z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu maltu  – požiarna odolnosť min. 180min. (požadovaná 30min.),

- stropná konštrukcia z  oceľových profilov a drevených stropníc tvoriaca súčasne nosnú konštrukciou strechy, zo strany interiéru opatrená sadrokartónovým podhľadom s požiarnou odolnosťou 30min. (požadovaná 30min.)

bc) konštrukcií chránených únikových ciest vrátane konštrukcií zabezpečujúcich ich stabilitu

Chránené únikové cesty v stavbe ani po pristavaní navrhovaných priestorov nie sú riešené.

bd) konštrukcií novovybudovaných, alebo menených z iných dôvodov

Obvodové steny pristavanej časti budú zateplené tepelnou izoláciou z EPS polystyrénu F70 hr.80mm a sokel izoláciou z XPS polystyrénu hr. 60mm.

V danom prípade sa nejedná o „dodatočné zateplenie stavieb“ tepelnoizolačným kontaktným systémom v súlade s STN 73 0834/Z2/O3 kapitola 5, nakoľko zateplená bude iba pristavaná (novopostavená) časť stavby.

be) konštrukcií nenosných častí obvodových stien požiarnych úsekov, pri ktorých sa posudzujú odstupové vzdialenosti podľa 3.6.1

Nenosné časti obvodových stien pristavanej časti (okná a dvere) nespĺňajú kritérium požiarnej odolnosti a sú zohľadnené vo výpočte odstupových vzdialeností – viď. písm. d) tejto Technickej správy.

- Posúdia sa únikové cesty zmenených častí stavby (vrátane ich priechodu nemenenou časťou)

Stanovenie obsadenia stavby  osobami v súlade s STN 92 0241, pričom osoby  ktoré sa môžu striedavo nachádzať v rôznych priestoroch sú do celkového počtu osôb v požiarnom úseku započítané len raz v súlade s čl. 2.3 písm.b) STN 92 0241.

| podlažie | miestnosť | Si (m2) | položka | m2/osobu | proj. počet | súčiniteľ | počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Zádverie | 3,24 |  |  |  |  | 0 |
| 102 | Sekretariát | 13,08 | 1.1.1 | 10 |  |  | 1 |
| 103 | Archív | 12,7 |  |  |  |  | 0 |
| 104 | WC muži | 3,1 |  |  |  |  | 0 |
| 105 | WC ženy | 3,45 |  |  |  |  | 0 |
| 106 | Kancelária starostu | 20,12 | 1.1.1 | 10 |  |  | 2 |
| 107 | Pódium | 45,63(31,67) | 3.1.3 | 1,5 |  |  | 21 |
| 108 | Sklad kulís | 10,79 |  |  |  |  | 0 |
| 109 | Estrádna sála | 141,98 | 3.1.2 | 1,0 |  |  | 142 |
| 110 | Chodba | 10,16 |  |  |  |  | 0 |
| 111 | Kancelária komunitných pracovníkov | 21,86 | 1.1.3 | 5 |  |  | 4 |
| 112 | Školiace stredisko | 17,28 | 1.1.3 | 5 |  |  | 4 |
| 113 | WC imobilní | 3,51 |  |  |  |  | 0 |
| 114 | Chodba | 32,56 |  |  |  |  | 0 |
| 115 | Sklad | 9,84 |  |  |  |  | 0 |
| 116 | Zádverie | 9,82 |  |  |  |  | 0 |
| 117 | Šatňa | 8,43 | čl.2.2.1c) |  | 1 | 1,3 | 1 |
| 118 | Sklad | 6,9 |  |  |  |  | 0 |
| 119 | Kuchyňa - výučba | 28,85 | 7.1.3 |  | 10 | 1,3 | 13 |
| 120 | Kuchynka | 3,47 |  |  |  |  | 0 |
| 121 | Dieľňa | 20,04 | čl.2.2.1c) |  | 6 | 1,3 | 8 |
| 122 | Vstupná hala | 34,44 |  |  |  |  | 0 |
| 123 | WC ženy | 7,36 |  |  |  |  | 0 |
| 124 | Ekonomat | 2,18 | 16.2 |  | 1 | 1,3 | 1 |
| 125 | WC muži | 8,15 |  |  |  |  | 0 |
| 126 | Zádverie | 10,07 |  |  |  |  | 0 |
| 127 | Klub pre deti a mládež | 68,28 | 3.2.3 | 2 |  |  | 34 |
| 128 | Sklad | 10,61 |  |  |  |  | 0 |
| 130 | Zádverie | 3,25 |  |  |  |  | 0 |
|  | SPOLU |  |  |  |  |  | 231 |

Od osi východu -  dverí z m.č. 106 – v súlade s STN 73 0802 čl. 7.2.2.2:

Dovolená dĺžka únikovej cesty pri a=1,01 a 1 ÚC je l=19,5m

Skutočná dĺžka po východ na voľné priestranstvo je 11,3m, t.j. < 19,5m

Počet osôb E=21+2+1=24

Šírka únikovej cesty u = E/K . s = 24/39 . 1,0 = 0,61 ÷ 1,0u

Skutočná šírka únikovej cesty je 0,8m – 1,5u, t.j. ˃ 1,0u

Z najvzdialenejšieho miesta  m.č. 109 cez m.č. 114 a 116 na voľné priestranstvo – v súlade s STN 73 0802 čl. 7.2.2.2:

Dovolená dĺžka únikovej cesty pri a=1,01 a viac ÚC je l=39,5m

Skutočná dĺžka po východ na voľné priestranstvo je 22,7m, t.j. < 39,5m

Počet osôb E=0,7.142 + 1 = 100

Šírka únikovej cesty u = E/K . s = 100/63,5 . 1,0 = 1,57 ÷ 2,0u

Skutočná šírka únikovej cesty je 1,6m (dvere na voľné priestranstvo) – 2,5u a schodisko+ pódium 0,7m – 1u, spolu 3,5u, t.j. ˃ 2,0u

Z najvzdialenejšieho miesta  m.č. 109 cez m.č. 122 a 126 na voľné priestranstvo – v súlade s STN 73 0802 čl. 7.2.2.2:

Dovolená dĺžka únikovej cesty pri a=1,01 a viac ÚC je l=39,5m

Skutočná dĺžka po východ na voľné priestranstvo je 27,5m, t.j. < 39,5m

Počet osôb E=0,7.142 + 34 + 4 + 4 + 8 = 149

Šírka únikovej cesty u = E/K . s = 149/63,5 . 1,0 = 2,34 ÷ 2,50u

Skutočná šírka únikovej cesty je 1,35m (dvere z m.č. 1.19) – 2,0u a schodisko+pódium 0,7m – 1u, spolu 3,0u, t.j. ˃ 2,5u

Od osi  dverí medzi  m.č. 117  a 119 – v súlade s STN 73 0802 čl. 7.2.2.2:

Dovolená dĺžka únikovej cesty pri a=1,01 a 1 ÚC je l=19,5m

Skutočná dĺžka po východ na voľné priestranstvo je 8,6m, t.j. < 19,5m

Šírka únikovej cesty u = E/K . s = 13/53,5 . 1,0 = 0,24 ÷ 1,0u

Skutočná šírka únikovej cesty je šírka dverí 0,8m – 1,5u, t.j. ˃ 1,0u

Nechránené únikové cesty v stavbe budú mať elektrické osvetlenie všade, kde je v stavbe bežná elektroinštalácia na osvetlenie v súlade s STN 73 0802 čl. 7.3.3.1.

- Posúdia sa odstupové vzdialenosti v prípadoch podľa 3.6.1 STN 73 0834

Odstupové vzdialenosti posudzujem, nakoľko sa zväčšil obostavaný priestor stavby prístavbou  (STN 73 0834 čl. 3.6.1 a). Odstupové vzdialenosti určujem v závislosti od výšky a dĺžky obvodovej steny, percenta požiarne otvorených plôch a intenzity sálania tepla - výpočtového požiarneho zaťaženia podľa čl. 8.4.7 písm.d) tab. E STN 73 0802.

| strana | PÚ | Spo (m2) | lu (m) | hu (m) | Sp (m2) | po (%) | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| severná | N 1.01 - I. | 4,970 | 10,120 | 2,79 | 28,2348 | 17,60 | 0,86 |
|  | N 1.01 - II. | 18,48 | 11,890 | 3,65 | 43,3985 | 42,58 | 3,35 |
|  | N 1.01 - III. | 5,76 | 13,450 | 3,50 | 47,075 | 12,24 | 0,63 |
| západná | N 1.01 - I. | 3,57 | 7,480 | 3,50 | 26,18 | 13,64 | 0,68 |
|  | N 1.01 - II. | 1,89 | 2,540 | 3,50 | 8,89 | 21,26 | 1,03 |
|  | N 1.01 - III. | 3,26 | 3,900 | 2,76 | 10,7445 | 30,34 | 1,67 |
|  | N 1.01 - IV. | 1,28 | 2,860 | 2,00 | 5,72 | 22,38 | 1,06 |
|  | N 1.01 - V. | 3,24 | 4,060 | 2,76 | 11,2056 | 28,91 | 1,56 |
|  | N 1.01 - VI. | 1,58 | 2,470 | 2,76 | 6,8172 | 23,18 | 1,12 |
| južná | N 1.01 - I. | 2,63 | 1,740 | 2,76 | 4,8024 | 54,76 | 3,05 |
|  | N 1.01 - II. | 6,21 | 10,660 | 3,05 | 32,513 | 19,10 | 0,80 |
|  | N 1.01 - III. | 20,34 | 13,140 | 4,06 | 53,3484 | 38,13 | 3,70 |
| východná | N 1.01 - I. | 1,620 | 3,050 | 2,30 | 7,015 | 23,09 | 1,11 |
|  | N 1.01 - II. | 1,980 | 5,180 | 2,14 | 11,0852 | 17,86 | 0,84 |

Do veľkosti požiarne otvorených plôch nebolo zarátané zateplenie obvodových stien pristavanej časti stavby polystyrénom F70 o hr.80mm ako  čiastočne požiarne otvorenej plochy (čl. 8.4.3 písm.b) STN 73 0802), nakoľko predmetný povrch obvodových stien z horľavých látok nie je schopný uvoľniť väčšie množstvo tepla než 100MJ z 1m2 (čl. 6.2.4.5 písm.b) STN 73 0802)

V odstupovými vzdialenosťami vymedzenom požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádza žiadna jestvujúca stavba. Okolité plochy sú voľné, nezastavané (komunikácia, spevnené plochy, parkovisko, potok). Najbližšia stavba je  južným smerom - rodinný dom vo vzdialenosti cca 20m a juhovýchodným smerom budova požiarnej zbrojnice vo vzdialenosti cca 23,5m.

- Posúdia sa zariadenia na protipožiarny zásah hasičských jednotiek a požiarnotechnické zariadenia, keď sa zmenou stavby zväčšuje úžitková plocha prístavbou

Požiarne zariadenia -  Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov

V súlade s čl. 10.3.1 STN 73 0802 pre zásobovanie vodou na hasenie požiarov  platia platné právne predpisy, t.j. potreba požiarnej vody pre predmetnú stavbu je navrhnutá v zmysle vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400.

Potreba vody na hasenie požiarov:

V súlade s § 6 ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.  sa množstvo vody na hasenie požiarov v stavbe musí rovnať najmenej množstvu vody na hasenie požiarov určenému pre požiarny úsek s najväčšou potrebou vody na hasenie požiarov, t.j. N 1.01 s plochou 571,15m2.

Stanovená potreba vody je 12l/s najmenšia dimenzia vodovodného potrubia  DN100, príp. najmenší objem nádrže vody na hasenie požiarov 22m3.

V skutočnosti bude stavba aj naďalej zabezpečená požiarnou vodou z umelého zdroja – požiarnej studne. Studňa je jestvujúca, nachádzajúca sa na parc.č. 165, vo vzdialenosti cca 8,0m juhovýchodne  od stavby a vo vzdialenosti cca 4,5m od ulice Hlavnej. Technické parametre predmetného umelého zdroja vody zodpovedajú ustanoveniam §2 písm.d) vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. a tento má vyhovujúce podmienky na čerpanie vody v súlade s §4 ods.3 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.

# Vnútorný požiarny vodovod:

V  m.č. 109 bude inštalované hadicové zariadenie - hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10mm s minimálnym prietokom Q=59l/min. pri tlaku 0,2MPa v súlade s STN 92 0400 čl.5.5.1, pričom jeho uzatváracia armatúra bude vo výške max. 1,3m nad podlahou.

Umiestnenie navrhovaného zariadenia je riešené tak, aby boli pokryté všetky  miesta požiarneho úseku (najodľahlejšie miesta sú vzdialené menej ako 30m od navijaku v súlade s  §12 ods.4 písm.b).

Požiarne zariadenia -  Hasiace prístroje

Počet a druh prenosných hasiacich prístrojov je navrhnutý podľa STN 92 0202-1. Ekvivalentné množstvo hasiacej látky je stanovené podľa čl. 5.2.6 STN 92 0202-1 takto:

Mc = 0,9. (S . a)1/2 ≥ 6

| PÚ | Si | a | Mc | počet PHP | Mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | snehový | vodný | práškový | penový |  |
| N 1.01 | 571,15 | 1,01 | 21,61 |  |  | 4 |  | 24,0 |

V PÚ N 1.01 budú v m.č. 107, 114, 119, 122  inštalované po 1ks  PHP práškové s obsahom hasiacej látky jedného 6kg.

Prenosné hasiace prístroje musia byť inštalované tak, aby ich rukoväte boli vo výške max.1,5m a stanovištia PHP označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj v súlade s vyhláškou MV SR č.719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Požiarne zariadenia -  Núdzové osvetlenie

Inštalácia núdzového osvetlenia v súlade s STN 73 0802 čl. 7.3.3.1 nie je požadovaná.

Požiarne zariadenia -  Iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb (hlasová signalizácia požiaru)

Inštalácia v súlade s STN 73 0802 čl. 7.3.5.1 nie je požadovaná (nepočíta sa s postupnou evakuáciou osôb).

Požiarnotechnické zariadenia

# V zmysle STN 73 0834 a STN 73 0802 nie sú požadované.

Príjazdy a prístupy

Prístup k stavbe je možný priamo z ulice Hlavnej v obci Bačkov (cesta č.III/050208), ktorá je vedená vo vzdialenosti   7-11m južne od stavby.

Nástupné plochy a zásahové cesty

Zriadenie nástupnej plochy v súlade s čl. 10.2.3.4 písm.b) STN 73 0802 nie je požadované. Stavba nemusí byť vybavená požiarnym rebríkom, nakoľko jej výška je menej ako 9m (v súlade s čl. 10.2.4.3.2 STN 73 0802).

Protipožiarny zásah v rámci tejto predmetnej stavby bude zabezpečovaný cez okná a  dvere v jej obvodových stenách Hasičskou jednotkou OR HaZZ v Trebišove.

- Záver

Protipožiarna bezpečnosť zmeny stavby „KOMUNITNÉ CENTRUM – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA KU KULTÚRNEMU DOMU V OBCI  BAČKOV“ je vypracovaná v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou na úseku ochrany pred požiarmi, t.j. zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, nadväzujúcich vyhlášok s technickým obsahom a slovenských technických noriem.

Spracovateľ PBS nezodpovedá za neskoršie zmeny a úpravy oproti predkladanému

riešeniu vykonané bez jeho vedomia.

október 2017                                                                                      Ing. Erika Jurková

špecialista požiarnej ochrany

reg.č.77/2016 BČO