Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce,  tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

ZOZNAM  PRÍLOH :

01.	ZOZNAM  PRÍLOH

02.	PROTOKOL  O  URČENÍ  VONKAJŠÍCH  VPLYVOV

03.	TECHNICKÁ  SPRÁVA										  	  04.	ROZPOČET - VÝKAZ  VÝMER

05.	ROZVADZAČ  R1 - PREHĽADOVÁ  SCHÉMA

06.	PODORYS  PRÍZEMIA - SITUAČNÁ  SCHÉMA

NAPÁJACICH, SVETELNÝCH, ZÁSUVKOVÝCH  ROZVODOV

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : KOLBAŠOVSKÝ Václav | Diel : ELI |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE | Pare : |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenie drobnej stavby | Č. prílohy : 01. |
| Obsah : ZOZNAM PRÍLOH |  |

- 1 -

02. PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov č. BHG 2073/ELI/12/2017

Projekčná kancelária  PKD – Ing. Dovica Vladimír, Nám. Osloboditeľov 25, 07101 Michalovce

Zloženie komisie:          Predseda: Ing. Dovica Vladimír         - HIP

Členovia:  Kolbašovský Václav          - ELI

Stavba:                   HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

Stavebný objekt:    SO - 01 ZATEPLENIE DIELNI ND

Diel:                       ELI – Elektrotechnické inštalácie

Investor:     :           BHG Logistika spol. s.r.o., HENCOVSKÁ 2073, 093 02 HENCOVCE

Stupeň        :           Projekt stavby pre ohlásenie drobnej stavby

Podklady:  - Stavebné výkresy od spracovateľa – Ing. Dovica

- Požiadavka profesií: PO, ZTI, PL

- STN 33 2000-5-51

- Obhliadka a zameranie skutkového stavu objektu – previedol projektant – 12/2017

Prílohy:      Bez príloh

OPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENÍ:

Jestvujúci  objekt  je  jednopodlažný.

Hlavné  krídlo ( časť  nákladnej  dopravy ) tvorí  železobetónový  skelet  obmurovaný  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Znížená  časť  tohto  krídla  je  murovaná  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Hlavné  krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou  pultovou.

Bočné  krídlo ( časť  železničnej  dopravy ), ako  aj  jej  znížená  časť sú  murované  taktiež  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Toto krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou pultovou.

Pred hlavné krídlo (časť nákladnej dopravy) sa navrhuje vybudovať PRÍSTREŠOK. Tento bude slúžiť pre pohodlný prejazd nákladných vozidiel do dielni nákladnej dopravy.

PRÍSTREŠOK sa  navrhuje  zatepliť  obvodovými  a  strešnými  zateplenými  PUR  panelmi - obvod  hr. 120,00 mm, strecha  hr.170,00 mm.

PRÍSTREŠOK bude vykurovaný. Navrhuje sa teplovodné kúrenie s napojením na centrály zdroj tepla. V prístrešku bude osadený radiátor.

Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti projektu

Posudzované miestnosti a priestory: PRÍSTREŠOK, FASÁDA PRÍSTREŠKU

Na el. zariadenia a elektrotechnické inštalácie pôsobí ich okolie a naopak. Toto pôsobenie je definované ako vonkajšie vplyvy. Požiadavky na výber a stavbu el. zariadení z hľadiska vonkajších vplyvov stanuje

STN 33 2000-5-51.2010. Výber el. zariadení podľa vonkajších vplyvov, musí byť zabezpečený tak, aby bola zabezpečená správna a spoľahlivá funkcia zariadenia, pri dodržaní zásad ochrany pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41.

ROZHODNUTIE:

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:2010:

FASÁDA PRÍSTREŠKU

Je to vonkajší priestor. Priestor je krytý stavebnou  konštrukciou – rímsou.

El. zariadenie vo vonkajšom prostredí je vystavené všetkým poveternostným vplyvom atmosféry.

Prostredie: AA3, AA5,  AB3, AB5, AC1, AD4-dážď, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-1, AM-41-1, AN3, AP1, AQ3,  AS2, AT2, AU2

Využitie  budovy: BA1, BC1, BD1, BE1

Konštrukcia budovy: CA1,CB1

- 2 -

PRÍSTREŠOK

Jedná sa o vnútornú temperovanú miestnosť.

Prostredie:  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-1, AM-41-1, AN1, AP1, AQ1, AR1

Využitie  budovy: BA1,BC1, BD1, BE1

Konštrukcia budovy: CA1, CB1

Charakteristiky požadované na výber a stavbu zariadení, podľa STN 33 2000-5-51:2010:

Kód: AD1 – výskyt vody – krytie IPX0

Kód: AD2 – výskyt vody – krytie IPX1 alebo IPX2

Kód: AD3 – výskyt vody – krytie IPX3

Kód: AD4 – výskyt vody – krytie IPX4

Kód: AE1 – výskyt cudzích pevných telies – krytie IP0X

Kód: AE4 – výskyt cudzích pevných telies – krytie IP5X

Kód: AE5 – výskyt cudzích pevných telies – krytie IP6X

Opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov prostredia:

                - Elektroinštalačné, prístroje, výrobky a zariadenia musia mať dostatočne tesné, korózne a mechanicky odolné kryty

                - Kryty el. prístrojov, výrobkov a zariadení sa musia pravidelne čistiť, aspoň 2x za rok, pokiaľ nie je prevádzkovým predpisom stanovené inak. Obnovovať poškodené ochranné nátery

                - Upravovať kryty na el. prístrojoch, výrobkoch a zariadeniach, uťahovať skrutkové spoje v prístrojoch, výrobkoch a zariadeniach (v krabiciach, spínačoch, zásuvkách, svietidlách, rozvádzačoch a rozvodniciach), minimálne každých 5 rokov. Elektromontážne práce, údržbu a opravy el. zariadenia prevádzať pracovníkmi odborne spôsobilými podľa  vyhlášky č.508/2009 Z.z. Počas prác na el. zariadeniach  musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z. a  STN 34 3100, STN33 2000-4-41, STN33 2000-5-54, STN33 2000-6.

                - Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie – Laici po otvorení dverí rozvádzača môžu obsluhovať iba ovládače a páčky el. prístrojov, nesmú odmontovať kryty el. prístrojov. Minimálne krytie rozvádzača po otvorení dverí : IP20

ZOVODNENIE:

Prostredie bolo určené na základe popisu stavebných konštrukcii objektu, na základe opisu technologického procesu a zariadenia

Prostredie bolo určené na základe vzájomného vplyvu prevádzky na el. zariadenia a podľa podmienok stanovených normou STN 33 2000-5-51.

Ochranu pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche previesť podľa STN 33 2000-4-41.

ZÁVER:

Pri zmene užívania stavby, pri prípadných stavebných úpravách a zmenách, je nutné vyhotoviť nový protokol, ktorý  bude súčasťou projektovej dokumentácie stavby.

V Michalovciach  12.2017                                                                                        Podpis predsedu komisie

Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce, tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : KOLBAŠOVSKÝ Václav | Diel : ELI |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE | Pare : |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenie drobnej stavby | Č. prílohy : 03. |
| Obsah : TECHNICKÁ SPRÁVA |  |

- 2 -

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA :

Názov  stavby                          :  HENCOVCE - ZATEPLENIE  OBJEKTU  DIELNI  ND

Miesto  stavby		:  HENCOVCE, parcela  číslo  1211/1, 1212/1, 1212/2.

Investor                      	:  BHG Logistika spol. s.r.o.

Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE

Spracovateľ  projektu	      :  Projekčná  Kancelária  Ing. DOVICA Vladimír

Nám.osloboditeľov 25, 071 01 MICHALOVCE

Druh  stavby               	:  Stavebné  úpravy

Stupeň                        	:  Projekt  stavby  pre  ohlasenie  drobnej  stavby

Objekt                        	:  SO-01  HLAVNÝ  OBJEKT

Diel                      		:  ELI - elektroinštalácia

A)	CHARAKTERISTIKA STAVBY

Jestvujúci  objekt  je  jednopodlažný.

Hlavné  krídlo ( časť  nákladnej  dopravy ) tvorí  železobetónový  skelet  obmurovaný  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Znížená  časť  tohto  krídla  je  murovaná  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Hlavné  krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou  pultovou.

Bočné  krídlo ( časť  železničnej  dopravy ), ako  aj  jej  znížená  časť sú  murované  taktiež  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Toto krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou pultovou.

Pred hlavné krídlo (časť nákladnej dopravy) sa navrhuje vybudovať PRÍSTREŠOK. Tento bude slúžiť pre pohodlný prejazd nákladných vozidiel do dielni nákladnej dopravy.

PRÍSTREŠOK sa  navrhuje  zatepliť  obvodovými  a  strešnými  zateplenými  PUR  panelmi - obvod  hr. 120,00 mm, strecha  hr.170,00 mm.

PRÍSTREŠOK bude vykurovaný. Navrhuje sa teplovodné kúrenie s napojením na centrály zdroj tepla. V prístrešku bude osadený radiátor.

Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti projektu

B)	ROZSAH

Predmetom projektu je vypracovanie elektrotechnickej inštalácie pre riešený objekt PRÍSTREŠOK, v rozsahu projektu pre ohlásenie drobnej stavby. Podrobnejšie riešenie bude v realizačnom projekte.

Projekt  v tomto stavebnom objekte v rámci vnútornej elektroinštalácie stavby rieši:

1. Nový napájací NN káblový prívod z hlavného rozvádzača objektu označeného "HR" do navrhovaného

rozvádzača prístrešku, označeného "R 01"

2. Rozvádzač R 01

3. Svetelnú inštaláciu v prístrešku

4. Zásuvkové, motorické a technologické rozvody v prístrešku

5. Ochranu pred úrazom el. prúdom

Projekt nerieši:

Ochranu pred atmosferickými výbojmi – Bleskozvod a uzemnenie. Toto bude riešené v rámci realizačného projektu ako celok na celý objekt.

Navrhuje sa však preložka zvodu bleskozvodu č.2, nakoľko bude prekážať výstavbe prístrešku

C) VÝCHODZIE PODKLADY

1. Dokumentácia ASR, od spracovateľa – Ing. Dovica

2. Predpisy a normy  STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,

STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-73,  STN 33 2000-5-52,

STN 33 2000-7-701, STN 34 1610, STN 33 2000-5-51, STN EN 1838, STN EN 12464-1,

STN 33 2312,  STN 33 2000-4-482, STN 33 0165, ako aj normy súvisiace.

Vyhl.č.508/2009 Z.z., a súvisiace predpisy. Vyhláška MV SR č.94/2004 a súvisiace predpisy.

3. Požiadavky stavby

4. Požiadavky investora

- 3 -

D) ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

D1. SÚSTAVA:  3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C     - Existujúci rozvádzač HR

3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  - Existujúci rozvádzač HR po úpravách

3 /NPE AC 400/230V 50Hz, TN-S      -  Rozvádzač "R 01" a rozvody v Prístrešku

D2. OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: STN 33 2000-4-41

Opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom):

                - základná izolácia živých častí

                - zábranami alebo krytmi

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): Samočinným odpojením napájania

Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

Doplnková ochrana: prúdovými chráničmi

D3. URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV (STN 33 2000-5-51):

viď „PROTOKOL“.

D4. ENERGETICKÁ BILANCIA  PRÍSTREŠKU:

VT: Inštalovaný výkon:  Pi  =  16,0  kW

Súčasný príkon     : Pp  =  12,0  kW

D5. Meranie odberu el. energie:

Objekt "PRÍSTREŠOK" bude napojený z hlavného rozvádzača objektu "HR", za centrálnym meraním objektu

D6. Stupeň dôležitostí dodávky el. energie: 3. Stupeň podľa STN 34 1610

D7. Ochrana proti preťaženiu a skratu: vzduchovými ističmi a poistkami v rozvádzačoch a poistkami v prípojkovej skrinke. Navrhnuté istiace prvky a ostatné el. zariadenia musia vyhovovať dynamickým tepelným účinkom skratových prúdov . Vodiče dimenzovať tak, aby sa neprekročila ich dovolená prevádzková teplota, aby prierezy vodičov boli v hospodárnych medziach, aby vodiče boli mechanický pevné a odolávali dynamickým a tepelným účinkom skratových prúdov. Riešené vývody sú navrhnuté tak, aby bola zachovaná skratová bezpečnosť v zmysle STN 33 2000-4 43, STN EN 60865-1, STN EIC 60909, STN IEC 60909-1, STN 60909-2, STN 60909-3.

D8.  Klasifikácia TZE: Elektrické zariadenie je zaradené ako technické zariadenie elektrické skupiny „B“ podľa

vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

E. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

E1. Zdokumentovanie jestvujúceho stavu hlavného rozvádzača objektu označeného "HR"

Rozvádzač "HR" je zostavený z liatinových skriniek systému "U",  s atypickou náplňou.

Je osadený vnútri miestnosti DIELŇA, pre nákladné automobily.

Rozvádzač ostáva pôvodný.

Navrhuje sa z neho previesť napojenie navrhovaného rozvádzač pre PRÍSTREŠOK, označeného "R 01".

E2. Napájací NN prívod z "HR" do "R-01"

Hlavný rozvádzač "HR" sa navrhuje dozbrojiť o jeden poistkový trojpólový odpínač PVA 10. Odpínač opatriť poistkovými valcovými vložkami PV 10 - 32A.

Do jednej liatinovej skrinky, ktorá tvorí súčasť rozvádzača "HR" sa osadí poistkový odpínač.

Zároveň v tej istej liatinovej skrinke sa navrhuje rozdeliť sústava 3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

na 3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S. Bod rozdelenia pripojiť na existujúce uzemnenie rozvádzača "HR"

Osadenie odpínača, a "N" a "PE" svorkovnice v rozvádzači "HR" určí investor

Po tomto dozbrojení sa z hlavného rozvádzača "HR" navrhuje previesť napojenie navrhovaného rozvádzača pre PRÍSTREŠOK, ktorý je označený "R 01".

Napojenie sa navrhuje samostatným isteným prívodom, káblom CYKY-J 5x6.

Kábel sa vyvedie z rozvádzača zhora, prechádza na zadnú stenu dielne. Kábel bude vedený po zadnej stene vo  výške 3,0 m nad podlahou. Zo zadnej steny prechádza na bočnú steny dielne. Po tejto stene bude vedený vo výške 5,0 m nad podlahou.

- 4 -

V mieste osadenia navrhovaného rozvádzača "R 01", prechádza NN kábel zvislo dole po stene a cez múr prechádza do miestnosti PRÍSTREŠOK, kde sa zaústi do rozvádzača "R 01".

Kábel v celej trase uložiť pevne na povrchu do líšt z PVC typ LHD 40x40 mm. Pri prechode kábla cez múr, kábel uložiť do trubky FXP 25, resp. FXP 32.

V navrhovanom rozvádzači "R-01" sa žily tohto kábla zapoja na prívodné svorky 3-pólového vypínača

a na N a PE svorkovnicu.

E3. Rozvádzač RG - 01

Pre PRÍSTEŠOK sa navrhuje podružný rozvádzač "R-01"

Navrhuje sa plastová rozvodnica pre modulárne prístroje, EATON typ KLV-07-FR55-H-3/54,

54 modulová, s atypickou náplňou.

U 400V AC, In 25A, Stupeň krytia: IP55, Trieda ochrany: II.

Rozvádzač bude vyzbrojený modulárnymi prístrojmi taktiež od firmy EATON.

Pri zapájaní obvodov v rozvádzači je potrebné klásť veľkú pozornosť na rovnomerné rozloženie zaťaženia jednotlivých fáz.

Rozvádzač bude osadený zapustený v stene pod omietkou vo výške 1,2 m nad podlahou.

Prehľadovú schému zapojenia a popis viď samostatný výkres.

E4. Svetelná inštalácia v PRÍSTREŠKU

Osvetlenie sa navrhuje LED reflektormi typ INNOVO IN-SFC50W-64, 230V, 50W, IP66. Svietidlá sa navrhujú osadiť na stenách vo výške 4,6 m nad podlahou.

Navrhuje sa aj osvetlenie vonkajšieho priestoru, nájazdovej plochy do prístreška. Nad vstupnými bránami sa navrhujú osadiť na stene tak isto LED reflektory typ INNOVO IN-SFC50W-64.

Svetelný rozvod je navrhnutý v sústave TN-S, trojvodičový, resp. päťvodičový káblami káblami CYKY-J 3x1,5, CYKY-O 3x1,5, CYKY-J 5x1,5. Svetelný rozvod bude povrchový, Káble sa uložia do spoločných líšt z PVC pevne na stenách, resp, na strope miestnosti, spolu s káblami zásuvkovej a motorickej inštalácie.

Inštalačné krabicové rozvodky osadiť na stenách tak, aby k nim bol prístup pre údržbu e revízie.

Typ krabíc je opísaný vo výkresoch.

Nástenné svietidlá osadiť na stenách vo výške  4,6 m nad podlahou.

Ovládanie vnútorného osvetlenia bude miestne, spínačmi osaden´mi pevne na stenách vo výške 1,2 m nad podlahou.

Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude spínacími hodinami, ktoré sa osadia do rozvádzača "R 01".

Rozmiestnenie svietidiel je zrejmé z pôdorysov.

Druhy a dimenzie vodičov, typy svietidiel, prístrojov, výrobkov a zariadení viď výkresy. Svietidlá musia mať dostatočné krytie podľa prostredia do ktorého budú osadené. Svietidlá osadiť do konštrukcie stien pomocou    skrutiek do hmoždiniek.

Podrobnejšie viď výkresy.

Údržba svietidiel:

Pri návrhu osvetľovacej sústavy bolo uvažované s plánom údržby, ktorý bol optimalizovaný podľa metodiky požadovanej normou. Čistenie svietidiel sa má prevádzať pravidelne každých šesť mesiacov. Tento interval bol stanovený optimalizáciou podľa čl.6 prílohy kmeňovej normy.

Výmena svetelných zdrojov sa bude prevádzať hneď po vyhorení. Dôvody sú nielen ekonomické, ale aj svetelno-technické. Údržba svietidiel a výmena svetelných zdrojov sa bude prevádzať z rebríka. Svetlá výška miestnosti je do 5,0 m. Nedodržanie tohto plánu údržby bude mať za následok zhoršenie pracovných podmienok a zníženie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov pod medzu prípustnú slovenskými technickými normami.

E5. Zásuvkové,  motorické a technologické rozvody:

Inštalácia týchto rozvodov je navrhnutá podľa požiadaviek stavby a investora.

Inštalácia týchto rozvodov je navrhnutá z rozvádzača "R-01".

Jednofázové zásuvkové obvody sú navrhnuté káblami CYKY-J 3x2,5.

Trojfázové zásuvkové obvody sú navrhnuté káblami CYKY-J 5x2,5.

Napojenie sekčných vstupných brán je navrhnuté káblami CYKY-J 5x2,5.

Zásuvkové obvody jednofázové sú ukončené nástennými zásuvkami na stenách vo výške 1,2 m nad podlahou.

Trojfázové zásuvkové obvody sú ukončené 5-polovými priemyselnými zásuvkami. Zásuvky osadiť pevne na stene vo výške 1,2 m nad podlahou.

- 5 -

Obvody pre napojenie sekčných brán sa ukončia 3-pólovými vačkovými vypínačmi v skrinkách v krytí IP65. Vypínače osadiť na stena medzi obidvoma vrátami, vo výške 1,2 m nad podlahou.

Všetky zásuvkové obvody 1-fázové  a 3-fázové, je nutné  pripojiť samostatnými obvodmi chránenými s použitím prúdových chráničov s menovitým vybavovacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.

Typy prístrojov, výrobkov, zariadení, druhy a dimenzie vodičov sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.

E6. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

V hlavnom rozvádzači objektu "HR" sa navrhuje sieť 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C rozdeliť na sieť 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S. Vodič PEN sa rozdelí na PE a N. Za bodom rozdelenia sa už tieto nesmú spojiť.

Napájací prívod pre rozvádzač prístrešku "R-01" a elektroinštalácia v prístrešku z rozvádzača "R-01" bude prevedená v sústave 3/NPE AC 400/230V 50Hz, TN-S

V zmysle STN 33 2000-4-41 sa prevedie ochrana pred zásahom el. prúdom:

Opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom):

                - základná izolácia živých častí

                - zábranami alebo krytmi

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): Samočinným odpojením napájania

Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

Doplnková ochrana: prúdovými chráničmi

Ochranný vodič PE vodivo pripojiť na ochranné svorky el. zariadení. Ochranné vodiče budú pre každý obvod pripojené vodivo na ochrannú prípojnicu v rozvádzači s označením totožnosti k vývodom. Neutrálne vodiče N budú vodivo pripojené na prípojnicu neutrálnych vodičov s označením totožnosti k vývodom.

Bod rozdelenia sústavy v rozvádzači "HR" bude uzemnený.

E7. Preložka zvodu bleskozvodu č.2

Zvod č.2 sa navrhuje zdemontovať a presunúť vpravo na roh objektu. Zvod prevedený z lana 50mm2 ukončiť novou skúšobnou svorkou SZ, vo výške 1,8 m nad terénom. Zvodové vedenie  pripojiť na okapový žľab pomocou svorky SO a zároveň na zvodovú dažďovú rúru na dvoch miestach pomocou svoriek ST10.

Uzemnenie zvodu č.2 previesť vodičom FeZn D10 mm a zemniacimi tyčami ZT D28 mm, dĺžky 2 m.

Od povrchovej skúšobnej svorky bude vedený uzemňovací vodič FeZn D10 mm uložený na povrchu.

Pri zvode č.2 bude chránený ochranným uholníkom „OU“ dĺžky 1,7 m, ktorý sa osadí do držiakov univerzálnych DOUkl 3 s osadením do múra do hmoždinky.

Spoje uzemňovačov a uzemňovacích vodičov previesť typovými hromozvodovými svorkami, pričom na každý spoj použiť dve svorky.

Všetky spoje uzemňovačov a uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť protikoróznou ochranou, napr. asfaltovou zálievkou. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov.

Maximálny odpor uzemnenia jedného zvodu nemá presiahnuť 10 Ohmov.

F) ZÁVER

Montážne a demontážne práce previesť podľa platných STN a montážnych predpisov pri vypnutom a zaistenom stave el. zariadenia

Pred uvedením celého el. zariadenia do prevádzky je nutné vyhotoviť správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia podľa STN 33 2000-6.

Na obsluhu a práce na el. zariadení platí STN 34 3100. Celá elektroinštalácia ako celok musí splniť podmienky STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2312, STN 33 2000-4-482.  Dimenzovanie vodičov, ako aj priradenie istiacich prvkov je prevedené v zmysle STN33 2000-5-523.

Elektromontážne práce, údržbu a opravy el. zariadenia prevádzať pracovníkmi odborne spôsobilými podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.. Počas prác na el. zariadeniach  musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z. a  STN 34 3100, STN33  2000-3, STN33 2000-4-41, STN33 2000-5-54, STN33 2000-6. Elektrické rozvody ukladať podľa  STN341050, STN 33 2000-5-52. Pre priestory s horľavými konštrukčnými materiálmi platí STN 33 2000-4-482.

El. zariadenia opatriť výstražnými a označovacími tabuľkami.

Vlastník el. zariadenia je povinný zabezpečiť jeho prevádzku, údržby a opravy tak, aby nespôsobila ohrozenie života a zdravia alebo poškodenie majetku. Počas prevádzky vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky (revízie) el. zariadení. Prevádzkovateľ el. zariadení musí mať archivovanú správu o odbornej prehliadke a odborných skúškach podľa STN 33 2000-6 a podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z , s prislúchajúcou technickou dokumentáciou skutkového vyhotovenia až do zrušenia el. zariadenia.

V  Michalovciach : 12.2017                                                                     Vypracoval : KOLBAŠOVSKÝ Václav

Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce,  tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : KOLBAŠOVSKÝ Václav | Diel : ELI |
| Investor : Obec PETROVCE , Petrovce 2, 072 62 KOROMĽA | Pare : |

Stavba : PETROVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenie drobnej stavby | Č. prílohy : 04. |
| Obsah : ROZPOČET + VÝKAZ VÝMER |  |