Protipožiarna bezpečnosť  stavby

#### Technická správa

Stavba: HENCOVCE - ZATEPLENIE  OBJEKTU  DIELNI  ND

## Miesto stavby: Hencovce

Investor: BHG Logistika spol. s.r.o.

Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE

Stupeň: Projektová dokumentácia

Spracoval :

Ing. Parimucha Štefan – ŠPO: : r.č. 58//2017 BČO

tel. 056/64 321 29

mob. 0905 645 939

E-mail: s.parimucha @ gmail.com                                                                               február 2018

Technická správa protipožiarnej bezpečnosti posúdenie, návrh opatrení:

a.Použité normy a predpisy

Vyhl. MV SR č.225/2012 ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MV SR č.  94/2004 Z.z.– ktorou sa ustanovujú techn. požiadavky na PB pri výstavbe a užívaní stavieb v znení vyhl. MV SR . č.307/2007Z.z.(ďalej len vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z).

Vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z. – ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky pož. bezp., pri inštalácia prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotep. spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

STN 92 0201/Z1-1,3,4 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, časti 1,3,4

STN 92 0201-2- Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, časť 2/2017

STN 92 0111 - Protipož. zar..Graf. značky pre výkresy pož. ochrany.Špecifikácia

Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

STN 92 0400 – Požiarna bezpečnosť stavieb, Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

STN 92 0400 – Požiarna bezpečnosť stavieb, Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

STN 92 0203-  Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN EN 62305-1-4 - Predpisy pre ochranu pred bleskom

STN 33 0300 - Druhy prostredí pre el. zariadeniaSTN 920241 – Obsadenie objektov osobami

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

STN 730821 - Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii.

STN 730823- Stupeň horľavosti stavebných hmôt.

b. Predmet posúdenia

Podklady - PD spracované proj.  Ing. Dovica, Michalovce

-  Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti jedná sa o nevýrobný objekt  s jedným nadzemným podlažím  a posudzujeme ho podľa požiadaviek vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.§ 33 odst. 1,2,3, a STN 92 0201/Z1-1 – 4, náväzných noriem. Dochádza tu k vytvoreniu PÚ,  pričom sa posúdia požiarne nosné, deliace konštrukcie, únikové cesty, posúdi sa stupeň horľavosti konštrukčných celkov.

Predmetom posúdenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je objekt a to:

- Existujúce objekty Nakladnej a Železničnej dopravy  + prístrešok – jeho stavebna úprava – zateplenie PUR panelmi investora BBG Logistika  spol. s.r.o. Hencovská  2073, Hencovce.

c. Charakteristika objektu:

Jednotlivé stavby tvoria jeden objekt / v ďalšom uvažujeme ako jeden objekt s vyčlenenými pravádzkami/.

Riešený  objekt  sa  nachádza  v  areáli  investora. Je  jednopodlažný  a  je  prekrytý  sedlovými  a  pultovými  strechami. Prevádzkovo  sa  člení  na  prevádzku  NÁKLADNEJ  DOPRAVY  a  prevádzku  ŽELEZNIČNEJ  DOPRAVY ( zaberá  samostatné  krídlo  objektu ).

Z dôvodu vysokých tepelných strát  konštrukcie  zabudované  v  objekte  a zabezpečenia   tepelnej  pohody  pre  zamestnancov,  investor  sa  rozhodol  objekt  zatepliť. V rámci uvedených stavebných úprav  sa prevedú stavebné úpravy tak aby sa  prispôsobili potrebám investora s rešpektovaním príslušných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti v zmysle platných právnych predpisov.

Stavebne - technické riešenie stavby je realizované  klasickej technológií s využitím – výkresy – stav. časť:

Stavba pôvodná=  časť  nákladnej  dopravy  tvorí  železobetónový  skelet  obmurovaný  z  tehál  plných  pálených  hr. 300  mm. Znížena  časť  tohto  krídla  je  murovaná  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mmStavba  je  prekrytá  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou  pultovou. Súčasťou  tejto časti  je  aj  prístrešok  pred  hlavným  vstupom  do  tohto  krídla, ktorý  je  tvorený  z  oceľového  skeletu, oplašteného  zo  severnej  strany  vlnitým  pozinkovaným  plechom. Z  vlnitého  plechu  je  aj  prekrytie  tohto  prístrešku.

Bočné  krídlo ( časť  železničnej  dopravy ), ako  aj  jej  znížená  časť sú  murované  taktiež  z  tehál  plných  pálených  hr. 300 mm. Toto krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou pultovou.

Nášľapná vrstva podlahy -  betón, keram dlažba

Výplne  otvorov  - s oceľové vráta, presklenie –sklenené  prvky v drevených rámoch.

Podhľady sú – upravené s panely, stierkové omietky.

Navrhované riešenie:

Technické riešenie je navrhované po celom obvodovom plášti – jeho zateplenie až po úroveň striech - zateplovacím  systémom BAUMIT ( ako  kompletný  systém ) -  izolačnými  doskami  z  mineralnej  vlny NOBASIL  hr. 160,00 mm. V  časti  sokla  po  úroveň  + 0,30 m  sa  objekt  po  celom  obvode  zateplí  tepelnou  izoláciou  STYRODUR  hr. 100,00 mm  na  ktorý  sa  uloží  obklad  z  umelého  kameňa.

V rámci zateplenie objektu  sa vymenia  všetkyh  výplne  otvorov  hlavného  a  bočného  krídla  po  celom  obvode  objektu.

Jestvujúce  drevené  okna  sa  vymenia  za  plastové  z  požadovanými  tepelnými  parametrami.	 Jestvujúce  jednokrídlove  a  dvojkrídlove  dvere  vo  fasáde  sa  vymenia  za  priemyselné  dvere  s  požadovaými  parametrami.

-	Prístrešok  (  po  odobraní  jestvujúcich  obvodových  a  strešných  vlnitých  pozinkovaných  plechov  ) sa  navrhuje  zatepliť  obvodovými  a  strešnými  zateplenými  PUR  panelmi - obvod  hr. 120,00 mm, strecha  hr.170,00 mm. Pred  uložením  PUR  panelov  na  oceľový  skelet – ako nosný systém  je  potrebné  zrealizovať  protipožiarný  náter o príslušnej hrúbke – pre požadovaný SPB t.j. 30 min. - výpočet!!!

Jestvujúce  kovové  otváravé  vráta  ( v  časti  nákladnej  dopravy )  sa  zrušia  táto časť  sa  prevádzkovo  a  dispozične  prepojí  s  prístreškom  vo  fasáde  ktorého  budú  osadené  priemyselné  sekčné  vráta  s  manualným  a  elektickým  dialkovým  ovládaním. V  týchto  vrátach  budú  zabudované  pohotovostné  jednokrídlové  dvere  z  dôvodu  menšieho  úniku  tepla  z  objektu  do  exterieru  počas  prevádzky.

Taktiež sa vymenia jestvujúce  kovové  otváravé  vráta  (  v  časti  železničnej  dopravy ), ktoré  sa  zamenia  za  priemyselné  sekčné  vráta  s  manualným  a  elektickým  dialkovým  ovládaním. V  týchto  vrátach  budú  taktiež  zabudované  pohotovostné  jednokrídlové  dvere  z  dôvodu  menšieho  úniku  tepla  z  objektu  do  exteriéru  počas  prevádzky.

Pre  navrhované  dispozičné  prepojenie  hlavného  krídla  a  prístrešku ( pre  pohodlný  prejazd  nákladných  vozidiel )  sa  zväčšia  jestvujúce  otvory  (  po  asanácii  jestvujúcich  vrát rozmeru  3.000,00 mm x 3.600,00 mm ) na  rozmery  2 x 4.200,00 mm x 4.400,00 mm.

Po  úprave  fasády  na  patričný  rozmer  sa  otvory  po  oknách  domurujú  tvárnicami YTONG  hr. 0,30 mm  na  patričný  rozmer .

Vo vnútri objektu sa vytvoria nové podhľady so sadrokartónu s nosnou konštrukciou, aby bolo možné uložiť tepelnú izoláciu NOBASIL v hr. 2 x 100 mm.

V rámci stavebných úprav sa zdemoluje bleskozvodová sústava, ktorá sa znovu prepojí na jestvujúci bleskozvod.

Stavebne - technické riešenie stavby je realizované  klasickej technológií s využitím – výkresy – stav. časť:

Jednotlivé konštrukcie  sú zrealizované s železobetónových prvkov /  stĺpy, prievlaky/, murovacie materiály – tehly o rôznych hrúbkach- existujúce – triedy horľavosti A konštr. prvkov D1  a navrhované   s reakciou na oheň A1, konštr. prvkov D1.

Vetranie - prirodzené – vrátami, oknami.

Vstupné časti do navrhovaných  priestorov –  sú priamo z vonkajšieho prostredia cez vstupy, do I.NP.

Povrchové úpravy - vnútorné - vápenno cementové omietky, s indexom šírenia plameňa po povrchu stavebných výrobkov - is = 0.

- vonkajšie – vonkajšie – univerzálna stierková omietka  BAUMIT s indexom šírenia plameňa po povrchu stavebných výrobkov - is = 0 – certifikáty.

Konštrukčný celok nehorľavý – prevedený z  konštrukčných prvkov podľa ich vplyvu na intenzitu požiaru druhu D1 a D3 - otvory– STN 920201-2 stať 2.6.1

Stavebnotechnické riešenie stavby je realizované v klasickej technológií.

Výška stavby –priemerná – viď. rez

Požiarna výška – 0.0 m

V zmysle funkčnosti daných priestorov tieto nevykazujú z hľadiska vlastnej prevádzky v podstate žiadne zvýšenie požiarneho rizika v prípade, že budú zo strany užívateľa dodržiavané základné požiarne - bezpečnostné opatrenia a pokyny pre dané priestory.

Projekt rieši zabezpečenie požiadaviek požiarnej bezpečnosti objektu v zmysle vyššie uvedených predpisov a STN.

Jednotlivé konštrukčné prvky v prevedení D1,  popísané a posúdené v predošlej časti, ich protipožiarna odolnosť bude dokladovaná certifikátmi a skušobnými protokolmi- novonavrhované.

Existujúce – odpovedajú požiadavkám STN 7308 23– stupňa horľavosti A. Konštrukčného prevedenia D1. Deliace  priečky   sú realizované  taktiež z uvedených materiálov o rôznych hrúbkach. Sú to materiály  nehorľavé -pôvodné. Požiarna odolnosť podľa STN 730821 – jednotlivé položky.

Uvedené konštrukčné celky musia mať protipožiarnu odolnosť minimálnej požadovanej hodnoty stanovenej vo výpočte.

1.Delenie objektu do požiarnych úsekov

- N1.01

2 Stanovenie požiarneho rizika:

Výpočet :

Akcia: Hala ND

Stavba: Hencovce

Poziarny usek: N1.01                              Datum: 08.02.2018

~====================================================================================

V   S   T   U   P   N   E       U   D   A   J   E

---------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Poziarne

Cislo  Nazov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlazie

=============================================================================================

101    Dielna c.1                  30.0       0.90           3.0        0.90           27.30      7.75            ano

102    Dielna c.2                  30.0       0.90           3.0        0.90           39.30      7.75            ano

103    Dielna c.3                  30.0       0.90           3.0        0.90           14.70      2.38            ano

104    Dielna c.4                  30.0       0.90           3.0        0.90          212.65      7.75            ano

105    Dielna c.5                  30.0       0.90           3.0        0.90          167.15      4.95            ano

106    Pristresok                  15.0       0.80           0.0        0.90          103.65      4.65            ano

107    Baterie                      5.0       1.00           3.0        0.90            5.75      3.30            ano

108    Sklad ND c.1                45.0       0.90           3.0        0.90            9.55      3.30            ano

109    Sklad ND c.2                45.0       0.90           3.0        0.90           10.45      3.30            ano

110    DMZ                         15.0       1.00           3.0        0.90            9.55      3.30            ano

111    Vstup + hygiena              5.0       0.80           5.0        0.90            5.55      3.30            ano

=============================================================================================

U   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

---------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Sirka             Vyska           Plocha            Cislo               Pocet

Cislo  Nazov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

=============================================================================================

101    Dielna c.1                   2.20              1.60             3.52             001                  4

102    Dielna c.2                   2.90              1.10             3.19             001                  1

102    Dielna c.2                   1.45              1.97             2.86             001                  1

103    Dielna c.3                   1.40              1.15             1.61             001                  1

103    Dielna c.3                   0.60              2.00             1.20             001                  1

104    Dielna c.4                   2.20              1.60             3.52             001                 12

105    Dielna c.5                   3.00              1.80             5.40             001                  5

105    Dielna c.5                   4.45              4.80            21.36             001                  2

106    Pristresok                   4.00              4.40            17.60             001                  2

107    Baterie                      0.85              1.45             1.23             001                  2

108    Sklad ND c.1                 0.85              1.45             1.23             001                  2

109    Sklad ND c.2                 0.85              1.45             1.23             001                  2

110    DMZ                          0.85              1.45             1.23             001                  2

111    Vstup + hygiena              0.95              2.00             1.90             001                  1

111    Vstup + hygiena              0.85              1.45             1.23             001                  2

=============================================================================================

V   Y   S   L   E   D   N   E       H   O   D   N   O   T   Y

---------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Cislo  Nazov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

=============================================================================================

101    Dielna c.1                  30.0      0.90           3.0     0.90       33.0     0.90     0.507       15.10

102    Dielna c.2                  30.0      0.90           3.0     0.90       33.0     0.90     0.507       15.10

103    Dielna c.3                  30.0      0.90           3.0     0.90       33.0     0.90     0.507       15.10

104    Dielna c.4                  30.0      0.90           3.0     0.90       33.0     0.90     0.507       15.10

105    Dielna c.5                  30.0      0.90           3.0     0.90       33.0     0.90     0.507       15.10

+ 106    Pristresok                  15.0      0.80           0.0     0.90       15.0     0.80     0.507        6.10

+ 107    Baterie                      5.0      1.00           3.0     0.90        8.0     0.96     0.507        3.90

108    Sklad ND c.1                45.0      0.90           3.0     0.90       48.0     0.90     0.507       21.90

109    Sklad ND c.2                45.0      0.90           3.0     0.90       48.0     0.90     0.507       21.90

110    DMZ                         15.0      1.00           3.0     0.90       18.0     0.98     0.507        9.00

+ 111    Vstup + hygiena              5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.507        4.30

---------------------------------------------------------------------------------------------

+ priestory bez poziarneho rizika

Zvolene podmienky vypoctu poziarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Sucinitel b bol pocitany pre cely poziarny usek globalne

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

Vysledne hodnoty za cely poziarny usek

-----------------------------------------------------------------

Vypoctove poziarne zatazenie               pv =    13.457 kg/m2

Sucinitel horlavych latok                   a =     0.892

Sucinitel stavebnych podmienok              b =     0.507

Podorysna plocha poziarneho useku           S =   605.600 m2

Priemerna vyska poziarneho useku           hs =     6.016 m

Plocha otvorov poziarneho useku            So =   184.350 m2

Priemerna vyska otvorov poziarneho useku   ho =     2.896 m

-----------------------------------------------------------------

VELKOST POZIARNEHO USEKU

============================================================

Akcia: Hala ND

Stavba: Hencovce

Poziarny usek: N1.01

------------------------------------------------------------

Vypoctove poziarne zatazenie PU         pv =   13.46

Sucinitel horlavych latok PU             a =    0.89

Pocet nadzemnych podlazi stavby:       npn =    1

Pocet podzemnych podlazi stavby:       npp =    0

Konstrukcny celok je nehorlavy

Poziarny usek je v nadzemnych podlaziach

Poziarna vyska stavby:                  hp =    0.00 m

Dovoleny pocet podlazi PU z1 =  5 (Vyhl. MV SR c. 94/2004)

Skutocny pocet podlazi PU z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlazie         Skutocna plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlazie PU          605.60               16655.50

------------------------------------------------------------

Smax bola podla STN 92 0201-1:

cl. 4.1.4 zvacsena suc. 2.25

============================================================

3.Posúdenie požiarnej odolnosti konštrukcii a horľavosti stavebných hmôt podľa   stanoveného požiarneho rizika:

Stavebne konstrukcie

=================================================================

Stavba: Hencovce                       PU: N1.01

-----------------------------------------------------------------

Vypoctove poziarne zatazenie PU:   13.46 kg/m2

Sucinitel a PU:                     0.89

Pocet nadzemnych podlazi stavby:    1

Pocet podzemnych podlazi stavby:    0

Konstrukcny celok:                nehorlavy

Poziarna vyska stavby:              0.00 m

Stupen poziarnej bezpecnosti PU: I

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

=================================================================

Pol.  Stavebna konstrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1c)  Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi        30

2c)  Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi      30/D3

3a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   30

3b)  Obvodove steny nezaistujuce stabilitu stavby           30

4    Nosne konstrukcie striech                              30

5c)  Nos.konstr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

Požiadavky na požiarnu odolnosť jednotlivých stavebných konštrukcií, sú uvedené vo výpočte.

4.Stanovenie počtu evakuovaných osôb a im zodpovedajúcej kapacite a vybaveniu únikových ciest :

Únikové cesty z  objektu a pomocných prevádzok sú navrhnuté nechránené. Návrh a riešenie – výpočet vykonaný informačne pre najväčší priestor – dielňa č. 5. Očíslovanie priestorov a pridelenie čisiel priestorov z dôvodu výpočtu.

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE STAVBU

Hencovce

============================================================

Miesto posudenia: 105

Druh UC: Nechranena

Sucinitel a PU = 0.892

Smer uniku: Po rovine

Sposob evakuacie osob: Sucasny

Pocet evakuovanych osob schopnych samostatneho pohybu:   15

sucinitel s:  1.0

Pocet UC z PU: Viac ako jedna

KONTROLA CASU EVAKUACIE:

Dlzka unikovej cesty    lu =  25.4  m

Skutocny cas evakuacie  tu =   0.74 min

Dovoleny cas evakuacie tud =   3.02 min

Rychlost pohybu osob    Vu =  30    m/min

Jednotkova kapacita UP  Ku =  40    os/min

Pocet unikovych pruhov   u =   3.5

============================================================

5. Stanovenie odstúpových vzdialenosti–

Pre % otvorených plôch je odstup menší ako od pádu konštrukcie, z uvedeného dôvodu stanovujem odstup od pádu konštrukcie najvyššieho objektu: vzťahom  h x 0.36 = 9.05 x 0.36 = 3.3 m

Stanovujem odstúpovú vzdialenosť  podľa výpočtu a pádu konštrukcie 3.3 m pre jednotlivé smery pri vyuýiti zrovnávacej roviny – situácia.

6.Vymedzenie zásahových ciest a technického vybavenia pre zásah požiarnych jednotiek, popr. upozornenie na riziko pri hasení:

a/ Príjazdová komunikácia

Príjazd k objektu bude možný po miestnych a vnútroarealových  komunikáciách  a priestoru so spevnenými plochami v areály.

Zásahové cesty priamo nadväzujú na príjazdové komunikácie pre možnosť zásahu a záchrany osôb.

Pred objektom sú zriadené spevnené plochy  z ktorých bude možne vykonať protipožiarny zásah.

Spoločnosť má zriadenú hasičskú jednotku.

b/ Zásobovanie vodou pri hasení požiaru- vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z. a STN 920400

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU podla STN 92 0400

pre nevyrobny poziarny usek

Stavba: Hencovce                       PU: N1.01

======================================================================

Skutocna podorysna plocha PU    605.60 m2

Priemerne/sustredene poziarne zatazenie  29.73 kg/m2

======================================================================

Potreba poziarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodneho zdroja musi byt minimalne   21.6 m3

co zodpoveda dodavke vody pocas 30 minut.

Pre PU nie je potrebne navrhnut hadicove zariadenie vo vnutri stavby

podla cl. 3.4.2.d) STN 92 0400.

======================================================================

c. Prenosné  hasiace prístroje

Pre prvotný zásah v prípade požiaru sú navrhnuté ručné hasiace prístroje: viď výkresová dokumentácia a výpočet STN 92 0201-1 - čl.5.2.1 ,

Mc= 0,9.(S.a)1/2(6

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1

Stavba: Hencovce                        PU: N1.01

Sucinitel a PU: 0.89

Podlazie:  1. NP

Podorysna plocha podlazia:   605.60 m2

Mc:    20.90 kg               Mcsk:    24.00 kg

Druh HP     Hm. naplne HP [kg]     Pocet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Praskovy           6.0                 4           24.00

------------------------------------------------------------

7.Elektroinštalácia-:

Vnútorný rozvod ako aj napájanie objektu bude prevedené podľa platných STN napr. STN 920203-  Požiarna bezpečnosť stavieb. Dodávka el. Energie pri požiari a v zmysle protokolu o určení prostredia - STN 33 0300.Pred uvedením do prevádzky bude vykonaná východisková odborná prehliadka  a vydaná revízna správa podľa - STN 33 1500.

Prevedenie bleskozvodovej sústavy – zvodov v prípade zateplenia – musí  vyhovovať STN EN 62305-1-4 - Predpisy pre ochranu pred bleskom– musí byť vedené v dostatočnej vzdialenosti od objektu – povrchovej úpravy , resp sa môžu viesť ako skryté – t.j uložené pod omietkou , pričom musia byť dodržané požiadavky STN EN 62305-1-4 - Predpisy pre ochranu pred bleskom,  t.j. uložené v nehorľavej trubke ktorá sa uloží do malty. Technické prevedenie podpier zachycujúcich zvody cez horľavé materiály sa musí previesť tak aby nedochádzalo k styku z horľavými látkami napr.  prechod umiestniľ do nehorľavej trubky alebo miesto  umiestnenia podpery previesť v nehorľavom vyhotovení .

V prípade horľavých látok je nutné dodržať ustanovenia  STN 62305-3.

Čl. 5.3.4 Inštalácia – STN EN 62 305-3. V prípade vedenia bleskozvodu po horľavom povrchu – musí byť dodržaná min. vzdialenosť zvodu 100 mm, resp ak nie možné dodržať uvedenú vzdialenosť je potrebné umiestniť nehorľavý pás  napr. min. vlna o šírke min.  100 mm na obe strany zvodu, resp. ak nie je možné zaistiť dodržanie medzi zvodom a horľ. Materiálom, prierez zvodov nesmie byť menej ako 100 mm2. Technické prevedenie podpier zachycujúcich zvody cez horľavé materiály sa musí previesť tak aby nedochádzalo k styku z horľavými látkami napr.  prechod umiestniť do nehorľavej trubky alebo miesto  umiestnenia podpery previesť v nehorľavom vyhotovení .

El. Inštalácia musí odpovedať požiadavkám STN 92 0203-  Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari – – dodávka el. energie pre zariadenia pri požiari – musia byť splnené požiadavky na kabelove rozvody zabezpečujúce dodávku elektrickej energie a jej možnosť – čl. 4.3.

4.3  Vypínanie  elektrickej energie počas  požiaru

43.1  Elektrické  rozvody sa  musia  navrhnúť a zhotoviť  tak,  aby sa  zaistilo  bezpečné  vypnutie dodávky elektrickej  energie – vypnutie ovládacím prvkom CENTRAL STOP, jeho umiestnenie, zabezpečenie . čl. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.,5.

8.Vykurovanie objektu

Vykurovanie priestorov – pôvodné - teplovodné

Legenda požiarnej ochrany

- - - - - -      Ohraničenie PÚ

úniková cesta – smer úniku

N1.0IN2.011-I0     Označenie PÚ a stupňa požiarnej bezpečnosti

Prenosný has. prístroj ABC práškový 6 kg

február 2018

-