JP PROJEKT s.r.o.

Projektová a obchodná spoločnosť

Starohorská 46, 974 11 Banská Bystrica, mail.jpauko@gmail.com, mobil: 0904 947 276

Investor	:	Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01				   Stavba	:	Komunitné centrum – Sobrance								Areálové osvetlenie

Zák.  číslo	:	002/17-2

Stupeň	:	projekt pre stavebné povolenie a realizáciu

Číslo osv. ZoP

zhotoviteľa	:	0443/2/2007 - EZ - P - E1.0 - A

1. Technická správa

1. Rozsah projektu :

Projekt rieši areálové osvetlenie “ Komunitné centrum – Sobrance “ sadovými        stožiarmi.

2. Projektové podklady:

Projekt bol spracovaný na základe mapových podkladov v M 1:500, požiadaviek    užívateľa,  šetrenia v teréne a príslušných STN.

3. Základné technické údaje:

Rozvodná sieť		:	TN-C, 1+PEN, AC 50Hz, 230V

Základná ochrana

(ochrana pred dotykom 									živých častí)			:	izolovaním živých častí, krytmi,

umiestnením mimo dosah

Ochrana pri poruche

(ochrana pred dotykom 									 neživých častí)		:	samočinným odpojením napájania v sieti TN

Inštalovaný príkon - V.O.	:	0,245 kW

Vonkajšie vplyvy		:	viď protokol o určení vonk. vplyvov

Zatriedenie zariadenia

z hľadiska miery ohrozenia	:	skupina B

Krytie				:	krytie el. predmetov min.IP23, rozvádzače IP44, 						prístroje doporučené IP43

Vypínanie el. zariadenia 	:	V prípade požiaru, alebo havárie je navrhované 						el. zariadenie vypínané ako celok v navrhovanej					 	elektromerovej skrini RE.P v časti RVO.

Požiadavky na kvalifikáciu

obsluhy			:	Obsluhou el. zariadenia, riešeného týmto

projektom, môžu byť poverení pracovníci

poučení v zmysle §20 vyhl. č.508/2009 Zb.

Údržbou a opravami navrhovaného el.

zariadenia, môžu byť poverení pracovníci min.

s kvalifikáciou elektrotechnik v zmysle §21

vyhl. č. 508/2009 Zb.

Navrhované parametre V.O.:

Funkčná trieda komunikácie	:	D1 - nemotoristická ukľudnená

Stupeň osvetlenia		:	V

Intenzita osvetlenia Epk	:	2 lx

Celková rovnomernosť	:	1:10

4. Technické riešenie:

4.1. Osvetlenie komunikácie:

Verejné osvetlenie navrhovanej komunukácie a areálu v lokalite Komunitné centrum-Sobrance je navrhnuté ako sústava jednostranná, oceľovými osvetľovacími stožiarmi        sadovými špecifikácia bude upresnená na základe výberového konania dodávateľa alternatívne typ STK 60/50/3P, 5m v počte 7ks, pozinkovanými bezpäticovými, a s 1ks svietidlom OMS (LED) alternatívne typ:Megin II M 3950-1xLED/35W-113lx/W, v počte 7ks v nepravidelných rozostupoch.

4.2. Napojenie osvetlenia:

Navrhovanú osvetľovaciu sústavu napojiť z navrhovaného elektromerového           rozvádzača, ktorého súčasťou je aj skriňa RVO, napojenia VO. V skrini RVO bude osv.     sústava istená poistkami (ističom) B20A/1f. Ochrannú svorku navrhovanej skrine prepojiť s uzemňovacou sústavou V.O. Dalej je osv. sústava navrhnutá káblami CYKY-J 4x10mm2 uloženými v zemi celkovej dĺžky 170m. ako jedna vetva, ktorou napojiť osvetľovacie stožiare č.1 až č.7. Vývod pre osv. sustavu je istený ističom B16A-1f. Číslovanie stožiarov je len    pracovné pre potreby tohto projektu. Súčasťou RVO je súmrakové čidlo, ktoré je umiestnené na vonkajšej strane RVO a slúži na spínanie a vypínanie osvetlenia v areáli Komunitného centra.

Všetky osvetľovacie stožiare navzájom prepojiť páskom FeZn 30x4, uloženým v   kábelovom výkope spoločnej trasy káblov.

Uloženie káblov je navrhnuté v zemi, v hĺbke 70cm pod povrchom, v pieskovom lôžku so zakrytím bet. dlaždicami a označené výstr. fóliou PVC. Pod spevnenou plochou uložiť káble v plastovej chráničke FXKV ø110mm, obetónovanej, v hĺbke 100 cm pod                komunikáciou.

4.3. Meranie odberu el. energie

Merania odberu el. energie pre riešené V.O. je riešené centrálne v skrini merania RE.P, ktoré je centrálnym meraním pre celý objekt. Verejné osvetlenie areálu v RVO nemá samostatné meranie.

4.4. Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia

Analýza zostatkových rizík  elektrických zariadení nadväzuje na navrhované riešenie a na protokol o určení prostredia. Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie

- - dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) - pri oprave a údržbe

- - dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie

- ( nepriamy dotyk )

- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.

- Otvorené dvere rozvádzačov.

- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody.

- Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

- Oprava poistiek

- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození:

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy

- ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad

- nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres

- ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika:

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

Návrh opatrení voči týmto rizikám:

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách

- používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov

- preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako i pri trvalom prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia.

5. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci:

Pri montážnych a demontážnych prácach dodržiavať platné bezp. predpisy. Pred započatím montážnych a demontážnych prác na vedení je potrebné, aby dodávateľ prác dohodol s prevádzkovateľom vedenia vypnutie tohto a zabezpečenie beznapäťového stavu. Pred započatím výkopových prác vytýčiť všetky exist. podzemné vedenia v trase navrhovaného objektu. V križovaní a súbehu navrhovaných vedení s inými podzemnými a nadzemnými vedeniami dodržať vzdialenosti v zmysle STN 33 3300, STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pri prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia dodržiavať ustanovenia STN 34 3100 až 08.

6. Skúšky el. zariadenia:

Pred uvedením navrhovaného el. zariadenia pod napätie vykonať východiskovú    íziu. Pravidelné revízie, prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN 33 1500, a vyhl. č.508/2009 Zb.

7. Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti zariadenia:

Vypočítaný dynamický skratový prúd v mieste napojenia je 4,98 kA. Navrhované el. zariadenie vyhovuje po stránke skratovej bezpečnosti.

8. Použité STN:

STN 33 200-5-51	STN 33 2000-5-52 	STN 33 2000-5-54

STN-IEC 61140	STN 33 3320 		STN 36 0400

STN 33 1500             STN 33 2000-4-41	STN-EN 60439-5

STN 33 2000-4-43	PNE 33 2000-1 	a pridružené

V Banskej Bystrici, 01.2017					Vypracoval: Jaroslav Pauko

P R O T O K O L

č.002-17-2-VO

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

JP PROJEKT s.r.o., Tatranská 6, Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 24.01.2017

Zloženie komisie		:

- predseda		:	Ing. Plintovič Vladimír, ved. projektant

- členovia		:	Pauko Jaroslav, projektant elektro

Ing. Vladimír Kmeť, hlavný projektant

Názov objektu		:	Komunitné centrum – Sobrance								Areálové osvetlenie

Podklady použité pre

vypracovanie protokolu	:	Stavebné výkresy, popis technológie,

STN 33 2000-5-51

Popis technologického

procesu a zariadenia	:	Jedná sa o vonkajšie osvetlenie na oceľových osvetľo-					vacích stožiaroch, umiestnené na voľnom priestranstve.

Napojenie osvetľovacej sústavy je navrhnuté zo skrine					V.O. ktorá je súčasťou elektromer. rozvádzača RE.P.

Prílohy			:	Tabuľka vonkajších vplyvov

Rozhodnutie	:	V zmysle STN 33 2000-5-51, NZA.1.6., druh priestoru

VI - vonkajšie priestory

Opatrenia			:	- krytie el. predmetov min. IP23, rozvádzače IP44, 						    prístroje doporučené IP43

Zdôvodnenie			:	Komisia rozhodla v súlade s príslušnými ustanoveniami

STN 33 2000-5-51.

Dátum spísania protokolu	:	24.01.2017

Podpis predsedu		:

Príloha č.1

ku protokolu o určení vonkajších vplyvov č.002-17-2 Areálové osvetlenie

Kód:					Priestor – vonk. osvetlenie:

Vonkajší vplyv

AA					AA3, AA4

Teplota okolia

AB					AB7

Atmosférické podmienky

AC					AC1

Nadmorská výška

AD					AD2

Výskyt vody

AE					AE1

Výskyt pevných cudzích telies

AF- Výskyt korozívnych 		AF1

alebo znečisťujúcich látok

AG- mechanické namáhanie - 	AG1

nárazy

AH- mechanické namáhanie - 	AH1

vibrácie

AK- výskyt rastlinstva  	 	AK1

alebo plesní

AL					AL1

Výskyt živočíchov

AM- Elektromagnetické, 	 	AM1

elektrostatické alebo

ionizujúce pôsobenie

AN					AN2

Slnečné žiarenie

AP					AP1

Seizmické účinky

AS					AS1

Vietor

BA					BA1

Schopnosť osôb

BC- Dotyk osôb	 	 	BC2

s potenciálom zeme

BD- Podmienky úniku 	 	BD1

v prípade nebezpečenstva